## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 16 | 14 | 26 | 20 | 2.5 | 7.68 | 50 | 98 | 46.5 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
1 | ** OPTIMAL ** | 14 | 13 | 26 | 20 | 2.5 | 7.55 | 50 | 98 | 46.5 | 69 | 57.8 | 215.3 | 211.5 | 211.5 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 59-013010
TR_B (available) | 60-038826
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 98
TR_B Baseline Loading% | 46.5
Total Scenarios Evaluated | 2
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 14
Switch Child Node | 13
Tie Node (TR_A side) | 26
Tie Node (TR_B side) | 20
Tie Line Distance (m) | 2.5
Load Transferred (kW) | 7.55
TR_A Loading After (%) | 69
TR_B Loading After (%) | 57.8
Minimum Voltage (V) | 211.5