## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 35 | 34 | 66 | 65 | 3.1 | 9.58 | 50 | 81 | 51.6 | 69.8 | 59 | 217.1 | 209.9 | 209.9 | NO
| NG | 35 | 22 | 0 | 62 | 3.4 | 41.16 | 95 | 81 | 51.6 | 32.6 | 83.5 | 223.1 | 206.4 | 206.4 | NO
1 | OK | 34 | 9 | 9 | 65 | 141.5 | 4.05 | 50 | 81 | 51.6 | 76.3 | 54.8 | 216.6 | 212.7 | 212.7 | YES
2 | OK | 34 | 43 | 66 | 65 | 3.1 | 5.53 | 50 | 81 | 51.6 | 74.6 | 55.8 | 217.1 | 218.4 | 217.1 | YES
| NG | 22 | 21 | 0 | 62 | 3.4 | 40.33 | 95 | 81 | 51.6 | 33.5 | 82.8 | 223.1 | 207.8 | 207.8 | NO
3 | OK | 43 | 40 | 66 | 65 | 3.1 | 5.53 | 50 | 81 | 51.6 | 74.6 | 55.8 | 217.1 | 218.4 | 217.1 | YES
| NG | 21 | 20 | 0 | 62 | 3.4 | 37.6 | 95 | 81 | 51.6 | 36.7 | 80.6 | 222.5 | 206.4 | 206.4 | NO
4 | OK | 40 | 39 | 66 | 65 | 3.1 | 3.75 | 50 | 81 | 51.6 | 76.6 | 54.5 | 217.2 | 219.1 | 217.2 | YES
| NG | 20 | 47 | 0 | 62 | 3.4 | 37.6 | 95 | 81 | 51.6 | 36.7 | 80.6 | 222.5 | 206.4 | 206.4 | NO
5 | OK | 39 | 38 | 66 | 65 | 3.1 | 2.29 | 50 | 81 | 51.6 | 78.3 | 53.4 | 216.6 | 219.2 | 216.6 | YES
| NG | 47 | 19 | 0 | 62 | 3.4 | 34.45 | 95 | 81 | 51.6 | 0 | 78.1 | 6 | 205.5 | 6 | NO
6 | OK | 47 | 48 | 48 | 1 | 110.1 | 2.87 | 50 | 81 | 51.6 | 77.6 | 53.8 | 216.4 | 217.7 | 216.4 | YES
7 | OK | 38 | 66 | 66 | 65 | 3.1 | 2.1 | 50 | 81 | 51.6 | 78.5 | 53.2 | 216.6 | 219.2 | 216.6 | YES
| NG | 19 | 6 | 0 | 62 | 3.4 | 31.71 | 95 | 81 | 51.6 | 43.5 | 75.9 | 221.8 | 205.4 | 205.4 | NO
| NG | 6 | 5 | 0 | 62 | 3.4 | 29.57 | 95 | 81 | 51.6 | 46 | 74.3 | 221.5 | 205.3 | 205.3 | NO
| NG | 5 | 4 | 4 | 1 | 22.3 | 9.24 | 50 | 81 | 51.6 | 69.9 | 59.1 | 215.7 | 206.2 | 206.2 | NO
8 | OK | 5 | 14 | 0 | 62 | 3.4 | 7.22 | 95 | 81 | 51.6 | 72.4 | 56.9 | 218.3 | 218.8 | 218.3 | YES
| NG | 5 | 16 | 16 | 1 | 64.5 | 13.11 | 50 | 81 | 51.6 | 65.3 | 61.8 | 218.2 | 207.2 | 207.2 | NO
9 | OK | 14 | 18 | 0 | 62 | 3.4 | 6.46 | 95 | 81 | 51.6 | 73.2 | 56.4 | 218.4 | 218.9 | 218.4 | YES
| NG | 16 | 15 | 15 | 1 | 89.5 | 13.11 | 50 | 81 | 51.6 | 65.3 | 61.8 | 218.2 | 207.2 | 207.2 | NO
10 | ** OPTIMAL ** | 18 | 50 | 0 | 62 | 3.4 | 5.52 | 95 | 81 | 51.6 | 73.2 | 55.7 | 218.4 | 219 | 218.4 | YES
11 | OK | 15 | 17 | 17 | 1 | 129.1 | 8.88 | 50 | 81 | 51.6 | 70.3 | 58.5 | 218.3 | 210.1 | 210.1 | YES
12 | OK | 50 | 65 | 0 | 62 | 3.4 | 3.92 | 95 | 81 | 51.6 | 76.3 | 54.5 | 217.2 | 219 | 217.2 | YES
13 | OK | 65 | 3 | 0 | 62 | 3.4 | 3.71 | 95 | 81 | 51.6 | 76.5 | 54.3 | 217.3 | 219 | 217.3 | YES
14 | OK | 3 | 2 | 0 | 62 | 3.4 | 1.3 | 95 | 81 | 51.6 | 79.4 | 52.6 | 217.2 | 219.2 | 217.2 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 59-021272
TR_B (available) | 56-016083
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 160
TR_A Baseline Loading% | 81
TR_B Baseline Loading% | 51.6
Total Scenarios Evaluated | 25
Feasible Scenarios | 14
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 18
Switch Child Node | 50
Tie Node (TR_A side) | 0
Tie Node (TR_B side) | 62
Tie Line Distance (m) | 3.4
Load Transferred (kW) | 5.52
TR_A Loading After (%) | 73.2
TR_B Loading After (%) | 55.7
Minimum Voltage (V) | 218.4