## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 37 | 23 | 33 | 65 | 42.4 | 18.73 | 50 | 81 | 42.9 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 23 | 24 | 33 | 65 | 42.4 | 18.51 | 50 | 81 | 42.9 | 59.6 | 50.3 | 218.2 | 205 | 205 | NO
| NG | 24 | 25 | 33 | 65 | 42.4 | 18.51 | 50 | 81 | 42.9 | 59.6 | 50.3 | 218.2 | 205 | 205 | NO
| NG | 25 | 26 | 49 | 46 | 147.6 | 7.28 | 50 | 81 | 42.9 | 72.6 | 48 | 216.7 | 203.6 | 203.6 | NO
1 | OK | 25 | 27 | 33 | 65 | 42.4 | 6.93 | 50 | 81 | 42.9 | 73 | 45.3 | 217.3 | 212.9 | 212.9 | YES
| NG | 26 | 28 | 49 | 46 | 147.6 | 6.36 | 50 | 81 | 42.9 | 73.6 | 46.8 | 216.7 | 206.5 | 206.5 | NO
2 | OK | 27 | 29 | 33 | 65 | 42.4 | 5.82 | 50 | 81 | 42.9 | 74.3 | 45.3 | 217.3 | 212.9 | 212.9 | YES
| NG | 28 | 11 | 49 | 46 | 147.6 | 5.6 | 50 | 81 | 42.9 | 74.5 | 46.8 | 216.7 | 206.5 | 206.5 | NO
3 | OK | 29 | 30 | 33 | 65 | 42.4 | 2.96 | 50 | 81 | 42.9 | 77.6 | 44.9 | 216.7 | 213 | 213 | YES
| NG | 47 | 19 | 0 | 31 | 8.3 | 34.45 | 95 | 81 | 42.9 | 18.6 | 84 | 5.4 | 211.8 | 5.4 | NO
| NG | 11 | 12 | 49 | 46 | 147.6 | 2.93 | 50 | 81 | 42.9 | 77.6 | 46.8 | 216.7 | 206.5 | 206.5 | NO
4 | OK | 30 | 7 | 7 | 44 | 76 | 1.5 | 50 | 81 | 42.9 | 79.3 | 44.7 | 216.7 | 213.1 | 213.1 | YES
5 | OK | 30 | 31 | 33 | 65 | 42.4 | 1.46 | 50 | 81 | 42.9 | 79.3 | 43.1 | 216.7 | 213.6 | 213.6 | YES
| NG | 19 | 6 | 0 | 31 | 8.3 | 31.71 | 95 | 81 | 42.9 | 43.5 | 80.7 | 221.8 | 211.8 | 211.8 | NO
| NG | 12 | 44 | 49 | 46 | 147.6 | 2.93 | 50 | 81 | 42.9 | 77.6 | 46.8 | 216.7 | 206.5 | 206.5 | NO
6 | OK | 31 | 32 | 33 | 65 | 42.4 | 1.35 | 50 | 81 | 42.9 | 79.4 | 43.1 | 216.7 | 213.6 | 213.6 | YES
7 | OK | 6 | 5 | 0 | 31 | 8.3 | 29.57 | 95 | 81 | 42.9 | 46 | 78.1 | 221.5 | 212.2 | 212.2 | YES
| NG | 44 | 45 | 49 | 46 | 147.6 | 2.93 | 50 | 81 | 42.9 | 77.6 | 46.8 | 216.7 | 206.5 | 206.5 | NO
8 | OK | 5 | 14 | 0 | 31 | 8.3 | 7.22 | 95 | 81 | 42.9 | 72.4 | 51.2 | 218.3 | 213 | 213 | YES
9 | OK | 5 | 16 | 61 | 44 | 17.7 | 13.11 | 50 | 81 | 42.9 | 65.3 | 51 | 218.2 | 213.9 | 213.9 | YES
| NG | 45 | 46 | 49 | 46 | 147.6 | 2.93 | 50 | 81 | 42.9 | 77.6 | 46.8 | 216.7 | 206.5 | 206.5 | NO
10 | OK | 14 | 18 | 0 | 31 | 8.3 | 6.46 | 95 | 81 | 42.9 | 73.2 | 50.3 | 218.4 | 213.2 | 213.2 | YES
11 | ** OPTIMAL ** | 16 | 15 | 61 | 44 | 17.7 | 13.11 | 50 | 81 | 42.9 | 65.3 | 51 | 218.2 | 213.9 | 213.9 | YES
| NG | 46 | 49 | 49 | 46 | 147.6 | 2.05 | 50 | 81 | 42.9 | 78.6 | 45.6 | 216.7 | 209.3 | 209.3 | NO
12 | OK | 18 | 50 | 0 | 31 | 8.3 | 5.52 | 95 | 81 | 42.9 | 73.2 | 49.3 | 218.4 | 213.3 | 213.3 | YES
13 | OK | 15 | 17 | 61 | 44 | 17.7 | 8.88 | 50 | 81 | 42.9 | 70.3 | 49.1 | 218.3 | 213.8 | 213.8 | YES
| NG | 49 | 51 | 51 | 47 | 149.6 | 2.05 | 50 | 81 | 42.9 | 78.6 | 45.6 | 216.7 | 209.2 | 209.2 | NO
14 | OK | 50 | 65 | 0 | 31 | 8.3 | 3.92 | 95 | 81 | 42.9 | 76.3 | 47.4 | 217.2 | 213.4 | 213.4 | YES
15 | OK | 17 | 13 | 61 | 44 | 17.7 | 6.86 | 50 | 81 | 42.9 | 72.7 | 48 | 218.4 | 213.8 | 213.8 | YES
16 | OK | 65 | 3 | 0 | 31 | 8.3 | 3.71 | 95 | 81 | 42.9 | 76.5 | 47.2 | 217.3 | 213.4 | 213.4 | YES
17 | OK | 13 | 62 | 61 | 44 | 17.7 | 4.36 | 50 | 81 | 42.9 | 75.7 | 48 | 216.6 | 213.8 | 213.8 | YES
18 | OK | 3 | 2 | 0 | 31 | 8.3 | 1.3 | 95 | 81 | 42.9 | 79.4 | 44.4 | 217.2 | 213.6 | 213.6 | YES
19 | OK | 62 | 60 | 61 | 44 | 17.7 | 3.77 | 50 | 81 | 42.9 | 76.4 | 47.3 | 216.6 | 213.8 | 213.8 | YES
20 | OK | 60 | 61 | 61 | 44 | 17.7 | 2.38 | 50 | 81 | 42.9 | 78.1 | 45.7 | 216.6 | 213.7 | 213.7 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 59-021272
TR_B (available) | 63-025902
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 81
TR_B Baseline Loading% | 42.9
Total Scenarios Evaluated | 34
Feasible Scenarios | 20
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 16
Switch Child Node | 15
Tie Node (TR_A side) | 61
Tie Node (TR_B side) | 44
Tie Line Distance (m) | 17.7
Load Transferred (kW) | 13.11
TR_A Loading After (%) | 65.3
TR_B Loading After (%) | 51
Minimum Voltage (V) | 213.9