## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 38 | 8 | 1 | 25 | 190.7 | 21.69 | 50 | 79.7 | 44 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 8 | 34 | 1 | 25 | 190.7 | 7.71 | 50 | 79.7 | 44 | 61.5 | 56.4 | 217.8 | 172.8 | 172.8 | NO
| NG | 34 | 35 | 1 | 25 | 190.7 | 7.11 | 50 | 79.7 | 44 | 62.9 | 55.1 | 217.8 | 177.7 | 177.7 | NO
| NG | 35 | 6 | 1 | 25 | 190.7 | 7.11 | 50 | 79.7 | 44 | 62.9 | 55.1 | 217.8 | 177.7 | 177.7 | NO
| NG | 6 | 7 | 1 | 25 | 190.7 | 7.11 | 50 | 79.7 | 44 | 62.9 | 55.1 | 217.8 | 177.7 | 177.7 | NO
| NG | 7 | 3 | 1 | 25 | 190.7 | 6.77 | 50 | 79.7 | 44 | 63.6 | 54.4 | 217.8 | 180.2 | 180.2 | NO
| NG | 3 | 4 | 4 | 25 | 294 | 1.54 | 50 | 79.7 | 44 | 76 | 46.1 | 217.8 | 208.9 | 208.9 | NO
| NG | 3 | 5 | 1 | 25 | 190.7 | 5.23 | 50 | 79.7 | 44 | 67.2 | 51.7 | 217.8 | 190 | 190 | NO
| NG | 5 | 1 | 1 | 25 | 190.7 | 4.96 | 50 | 79.7 | 44 | 67.8 | 51.2 | 217.8 | 191.6 | 191.6 | NO
| NG | 1 | 2 | 2 | 25 | 191 | 2.83 | 50 | 79.7 | 44 | 72.8 | 47.9 | 217.8 | 203.3 | 203.3 | NO
| NG | 1 | 0 | 0 | 25 | 198.4 | 2.13 | 50 | 79.7 | 44 | 74.5 | 46.9 | 217.8 | 206.7 | 206.7 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 2 | 42 | 42 | 25 | 197.5 | 0.76 | 50 | 79.7 | 44 | 77.8 | 45 | 217.8 | 213.1 | 213.1 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 60-003308
TR_B (available) | 54-018073
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 79.7
TR_B Baseline Loading% | 44
Total Scenarios Evaluated | 12
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 2
Switch Child Node | 42
Tie Node (TR_A side) | 42
Tie Node (TR_B side) | 25
Tie Line Distance (m) | 197.5
Load Transferred (kW) | 0.76
TR_A Loading After (%) | 77.8
TR_B Loading After (%) | 45
Minimum Voltage (V) | 213.1