## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 62 | 59 | 42 | 66 | 2.2 | 18.44 | 50 | 82.2 | 26.6 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 62 | 61 | 84 | 64 | 2.7 | 16.18 | 50 | 82.2 | 26.6 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 59 | 58 | 42 | 66 | 2.2 | 17.86 | 50 | 82.2 | 26.6 | 39.7 | 53.8 | 217.5 | 161.3 | 161.3 | NO
| NG | 61 | 60 | 84 | 64 | 2.7 | 15.86 | 50 | 82.2 | 26.6 | 45 | 49.2 | 209.8 | 174.5 | 174.5 | NO
| NG | 58 | 57 | 42 | 66 | 2.2 | 16.65 | 50 | 82.2 | 26.6 | 42.4 | 51.2 | 217.4 | 167.1 | 167.1 | NO
| NG | 60 | 63 | 84 | 64 | 2.7 | 15.86 | 50 | 82.2 | 26.6 | 45 | 49.2 | 209.8 | 174.5 | 174.5 | NO
| NG | 57 | 56 | 51 | 64 | 45.7 | 2.58 | 50 | 82.2 | 26.6 | 76.2 | 29.6 | 207.2 | 211.1 | 207.2 | NO
| NG | 57 | 64 | 42 | 66 | 2.2 | 14.07 | 50 | 82.2 | 26.6 | 48.4 | 46.3 | 216.1 | 177.7 | 177.7 | NO
| NG | 63 | 33 | 84 | 64 | 2.7 | 15.86 | 50 | 82.2 | 26.6 | 45 | 49.2 | 209.8 | 174.5 | 174.5 | NO
| NG | 56 | 52 | 51 | 64 | 45.7 | 2.58 | 50 | 82.2 | 26.6 | 76.2 | 29.6 | 207.2 | 211.1 | 207.2 | NO
| NG | 64 | 65 | 42 | 66 | 2.2 | 13.22 | 50 | 82.2 | 26.6 | 50.3 | 44.9 | 216.1 | 180.8 | 180.8 | NO
| NG | 33 | 32 | 84 | 64 | 2.7 | 15.28 | 50 | 82.2 | 26.6 | 46.3 | 48.1 | 209.8 | 177.3 | 177.3 | NO
| NG | 52 | 51 | 51 | 64 | 45.7 | 1.32 | 50 | 82.2 | 26.6 | 79.1 | 28.1 | 207.2 | 211.4 | 207.2 | NO
| NG | 65 | 39 | 42 | 66 | 2.2 | 12.22 | 50 | 82.2 | 26.6 | 52.6 | 43.3 | 216.1 | 184.3 | 184.3 | NO
| NG | 32 | 31 | 84 | 64 | 2.7 | 15.13 | 50 | 82.2 | 26.6 | 46.7 | 47.8 | 209.8 | 178 | 178 | NO
| NG | 39 | 40 | 42 | 66 | 2.2 | 11.78 | 50 | 82.2 | 26.6 | 53.7 | 42.6 | 216.1 | 185.8 | 185.8 | NO
| NG | 31 | 34 | 84 | 64 | 2.7 | 7.52 | 50 | 82.2 | 26.6 | 64.4 | 35.8 | 206.7 | 209.9 | 206.7 | NO
| NG | 40 | 41 | 42 | 66 | 2.2 | 11.78 | 50 | 82.2 | 26.6 | [5 empty] | NO | TR_B sim: loading 0.0% despite baseline 26.6% (degenerate)
| NG | 34 | 35 | 84 | 64 | 2.7 | 7.06 | 50 | 82.2 | 26.6 | 65.5 | 35.2 | 206.7 | 210 | 206.7 | NO
1 | OK | 41 | 15 | 14 | 65 | 2.5 | 10.3 | 50 | 82.2 | 26.6 | 57.1 | 33.7 | 215.3 | 210.3 | 210.3 | YES
| NG | 41 | 81 | 42 | 66 | 2.2 | 1.48 | 50 | 82.2 | 26.6 | 78.7 | 28.3 | 207.1 | 211.4 | 207.1 | NO
| NG | 35 | 36 | 84 | 64 | 2.7 | 6.22 | 50 | 82.2 | 26.6 | 67.4 | 34.1 | 206.7 | 210.2 | 206.7 | NO
2 | OK | 15 | 16 | 14 | 65 | 2.5 | 9.97 | 50 | 82.2 | 26.6 | 57.9 | 33.3 | 215.3 | 210.4 | 210.4 | YES
| NG | 81 | 82 | 42 | 66 | 2.2 | 1.48 | 50 | 82.2 | 26.6 | 78.7 | 28.3 | 207.1 | 211.4 | 207.1 | NO
| NG | 36 | 37 | 84 | 64 | 2.7 | 6.07 | 50 | 82.2 | 26.6 | 67.8 | 33.9 | 206.7 | 210.3 | 206.7 | NO
3 | OK | 16 | 17 | 14 | 65 | 2.5 | 9.39 | 50 | 82.2 | 26.6 | 59.2 | 32.6 | 215.3 | 210.5 | 210.5 | YES
| NG | 37 | 38 | 84 | 64 | 2.7 | 5.47 | 50 | 82.2 | 26.6 | 69.2 | 33.1 | 206.7 | 210.4 | 206.7 | NO
4 | OK | 17 | 18 | 14 | 65 | 2.5 | 9.08 | 50 | 82.2 | 26.6 | 60 | 32.2 | 215.3 | 210.6 | 210.6 | YES
| NG | 38 | 73 | 73 | 64 | 149.3 | 2.43 | 50 | 82.2 | 26.6 | 76.3 | 29.4 | 207.1 | 211.2 | 207.1 | NO
| NG | 38 | 91 | 84 | 64 | 2.7 | 2.83 | 50 | 82.2 | 26.6 | 75.4 | 29.9 | 206.7 | 211.1 | 206.7 | NO
5 | OK | 18 | 19 | 14 | 65 | 2.5 | 9.08 | 50 | 82.2 | 26.6 | 60 | 32.1 | 215.3 | 210.6 | 210.6 | YES
| NG | 91 | 87 | 84 | 64 | 2.7 | 2.59 | 50 | 82.2 | 26.6 | 76 | 29.6 | 206.7 | 211.1 | 206.7 | NO
6 | OK | 19 | 20 | 14 | 65 | 2.5 | 8.95 | 50 | 82.2 | 26.6 | 60.3 | 32.1 | 215.3 | 210.6 | 210.6 | YES
| NG | 87 | 50 | 84 | 64 | 2.7 | 2 | 50 | 82.2 | 26.6 | 77.4 | 28.9 | 206.7 | 211.3 | 206.7 | NO
7 | OK | 20 | 21 | 14 | 65 | 2.5 | 6.92 | 50 | 82.2 | 26.6 | 65.1 | 32.1 | 214.2 | 210.6 | 210.6 | YES
| NG | 50 | 49 | 84 | 64 | 2.7 | 1.45 | 50 | 82.2 | 26.6 | 78.7 | 28.3 | 206.7 | 211.4 | 206.7 | NO
8 | OK | 21 | 22 | 14 | 65 | 2.5 | 6.72 | 50 | 82.2 | 26.6 | 65.6 | 32.1 | 214.1 | 210.6 | 210.6 | YES
| NG | 49 | 84 | 84 | 64 | 2.7 | 1.45 | 50 | 82.2 | 26.6 | 78.7 | 28.3 | 206.7 | 211.4 | 206.7 | NO
9 | OK | 22 | 76 | 14 | 65 | 2.5 | 6.58 | 50 | 82.2 | 26.6 | 65.6 | 31.9 | 214.1 | 210.7 | 210.7 | YES
| NG | 84 | 85 | 85 | 64 | 3.6 | 1.45 | 50 | 82.2 | 26.6 | 78.7 | 28.3 | 206.7 | 211.4 | 206.7 | NO
10 | OK | 76 | 75 | 14 | 65 | 2.5 | 6.41 | 50 | 82.2 | 26.6 | 66.3 | 31.7 | 214.1 | 210.7 | 210.7 | YES
| NG | 85 | 2 | 44 | 63 | 27.5 | 1.15 | 50 | 82.2 | 26.6 | 79.5 | 27.9 | 206.7 | 211.5 | 206.7 | NO
11 | OK | 75 | 6 | 14 | 65 | 2.5 | 6.41 | 50 | 82.2 | 26.6 | 66.3 | 31.7 | 214.1 | 210.7 | 210.7 | YES
| NG | 6 | 5 | 5 | 62 | 7.4 | 2.12 | 50 | 82.2 | 26.6 | 77.1 | 29 | 206.2 | 211.2 | 206.2 | NO
12 | OK | 6 | 78 | 14 | 65 | 2.5 | 4.29 | 50 | 82.2 | 26.6 | 71.6 | 31.7 | 211 | 210.7 | 210.7 | YES
| NG | 5 | 4 | 4 | 62 | 41.2 | 1.75 | 50 | 82.2 | 26.6 | 77.9 | 28.6 | 206.3 | 211.3 | 206.3 | NO
13 | OK | 78 | 7 | 14 | 65 | 2.5 | 4.29 | 50 | 82.2 | 26.6 | 71.6 | 31.7 | 211 | 210.7 | 210.7 | YES
14 | OK | 7 | 8 | 14 | 65 | 2.5 | 2.65 | 50 | 82.2 | 26.6 | 75.5 | 29.7 | 211.5 | 211.1 | 211.1 | YES
15 | OK | 8 | 9 | 14 | 65 | 2.5 | 2.07 | 50 | 82.2 | 26.6 | 76.9 | 29 | 211.7 | 211.3 | 211.3 | YES
16 | ** OPTIMAL ** | 9 | 10 | 14 | 65 | 2.5 | 1.47 | 50 | 82.2 | 26.6 | 78.4 | 28.3 | 211.8 | 211.4 | 211.4 | YES
17 | OK | 10 | 11 | 14 | 65 | 2.5 | 1.47 | 50 | 82.2 | 26.6 | 78.4 | 28.3 | 211.8 | 211.4 | 211.4 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 60-004563
TR_B (available) | 67-023667
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 82.2
TR_B Baseline Loading% | 26.6
Total Scenarios Evaluated | 51
Feasible Scenarios | 17
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 9
Switch Child Node | 10
Tie Node (TR_A side) | 14
Tie Node (TR_B side) | 65
Tie Line Distance (m) | 2.5
Load Transferred (kW) | 1.47
TR_A Loading After (%) | 78.4
TR_B Loading After (%) | 28.3
Minimum Voltage (V) | 211.4