## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 50 | 49 | 59 | 68 | 41.3 | 35.66 | 50 | 57.4 | 19.9 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
1 | OK | 49 | 20 | 59 | 68 | 41.3 | 35.66 | 50 | 57.4 | 19.9 | 31.4 | 25.2 | 221 | 211 | 211 | YES
2 | OK | 20 | 19 | 59 | 68 | 41.3 | 35.48 | 50 | 57.4 | 19.9 | 31.6 | 25.2 | 221 | 211 | 211 | YES
3 | OK | 19 | 63 | 59 | 68 | 41.3 | 35.48 | 50 | 57.4 | 19.9 | 31.6 | 25.2 | 221 | 211 | 211 | YES
4 | OK | 63 | 48 | 59 | 68 | 41.3 | 35.41 | 50 | 57.4 | 19.9 | 31.6 | 25.2 | 221 | 211 | 211 | YES
5 | OK | 48 | 16 | 59 | 68 | 41.3 | 35.41 | 50 | 57.4 | 19.9 | 31.6 | 23.3 | 221 | 215.6 | 215.6 | YES
6 | OK | 16 | 37 | 59 | 68 | 41.3 | 28.31 | 50 | 57.4 | 19.9 | 36.7 | 23.3 | 220.6 | 215.6 | 215.6 | YES
7 | OK | 37 | 36 | 59 | 68 | 41.3 | 24.02 | 50 | 57.4 | 19.9 | 38.8 | 23.3 | 220.6 | 215.6 | 215.6 | YES
8 | OK | 36 | 35 | 59 | 68 | 41.3 | 22.45 | 50 | 57.4 | 19.9 | 40.9 | 22.7 | 220.4 | 216.9 | 216.9 | YES
9 | OK | 35 | 52 | 59 | 68 | 41.3 | 22.45 | 50 | 57.4 | 19.9 | 40.9 | 22.7 | 220.4 | 216.9 | 216.9 | YES
10 | OK | 52 | 70 | 59 | 68 | 41.3 | 22.18 | 50 | 57.4 | 19.9 | 41.1 | 22.6 | 220.4 | 217.2 | 217.2 | YES
11 | OK | 70 | 3 | 59 | 68 | 41.3 | 21.78 | 50 | 57.4 | 19.9 | 41.4 | 22.4 | 220.3 | 217.7 | 217.7 | YES
12 | OK | 3 | 2 | 59 | 68 | 41.3 | 18.97 | 50 | 57.4 | 19.9 | 43.4 | 22.4 | 220.3 | 217.7 | 217.7 | YES
13 | OK | 2 | 31 | 71 | 67 | 54.2 | 12.65 | 50 | 57.4 | 19.9 | 48.1 | 21.8 | 220.1 | 218.4 | 218.4 | YES
14 | OK | 2 | 68 | 59 | 68 | 41.3 | 6.32 | 50 | 57.4 | 19.9 | 52.7 | 20.5 | 219.8 | 221.8 | 219.8 | YES
15 | OK | 31 | 8 | 71 | 67 | 54.2 | 8.46 | 50 | 57.4 | 19.9 | 51.1 | 21.1 | 220 | 220.9 | 220 | YES
16 | OK | 68 | 28 | 59 | 68 | 41.3 | 5.94 | 50 | 57.4 | 19.9 | 53 | 20.5 | 219.8 | 221.8 | 219.8 | YES
17 | OK | 8 | 7 | 71 | 67 | 54.2 | 7.56 | 50 | 57.4 | 19.9 | 51.8 | 21.1 | 220 | 220.9 | 220 | YES
18 | OK | 28 | 29 | 59 | 68 | 41.3 | 5.66 | 50 | 57.4 | 19.9 | 53.2 | 20.5 | 219.8 | 221.8 | 219.8 | YES
19 | OK | 7 | 56 | 71 | 67 | 54.2 | 7.02 | 50 | 57.4 | 19.9 | 52.2 | 21.1 | 220 | 220.9 | 220 | YES
| NG | 29 | 27 | 59 | 68 | 41.3 | 4.28 | 50 | 57.4 | 19.9 | 0 | 20.5 | 14.3 | 221.8 | 14.3 | NO
20 | OK | 56 | 57 | 71 | 67 | 54.2 | 6.8 | 50 | 57.4 | 19.9 | 52.3 | 21.1 | 220 | 220.9 | 220 | YES
21 | OK | 27 | 51 | 59 | 68 | 41.3 | 1.58 | 50 | 57.4 | 19.9 | 56.1 | 19.9 | 219.7 | 221.7 | 219.7 | YES
22 | ** OPTIMAL ** | 57 | 1 | 55 | 70 | 111.8 | 6.56 | 50 | 57.4 | 19.9 | 52.5 | 20.5 | 220 | 221.8 | 220 | YES
23 | OK | 51 | 34 | 59 | 68 | 41.3 | 1.58 | 50 | 57.4 | 19.9 | 56.2 | 19.9 | 219.7 | 221.7 | 219.7 | YES
24 | OK | 1 | 0 | 55 | 70 | 111.8 | 4.3 | 50 | 57.4 | 19.9 | 54.2 | 20.5 | 219.8 | 221.8 | 219.8 | YES
25 | OK | 34 | 32 | 59 | 68 | 41.3 | 0.57 | 50 | 57.4 | 19.9 | 57 | 19.9 | 219.7 | 221.7 | 219.7 | YES
26 | OK | 0 | 67 | 55 | 70 | 111.8 | 2.04 | 50 | 57.4 | 19.9 | 55.9 | 20.5 | 219.8 | 221.8 | 219.8 | YES
27 | OK | 67 | 55 | 55 | 70 | 111.8 | 1.33 | 50 | 57.4 | 19.9 | 56.4 | 20.5 | 219.8 | 221.8 | 219.8 | YES
28 | OK | 55 | 26 | 26 | 70 | 112 | 1.33 | 50 | 57.4 | 19.9 | 56.4 | 20.5 | 219.8 | 221.8 | 219.8 | YES
29 | OK | 26 | 25 | 25 | 70 | 114.4 | 1.33 | 50 | 57.4 | 19.9 | 56.4 | 20.5 | 219.8 | 221.8 | 219.8 | YES
30 | OK | 25 | 6 | 6 | 70 | 114.6 | 1.33 | 50 | 57.4 | 19.9 | 56.4 | 20.5 | 219.8 | 221.8 | 219.8 | YES
31 | OK | 6 | 5 | 5 | 70 | 139.5 | 1.33 | 50 | 57.4 | 19.9 | 56.4 | 20.5 | 219.8 | 221.8 | 219.8 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 60-013943
TR_B (available) | 59-011324
TR_A Rated kVA | 160
TR_B Rated kVA | 250
TR_A Baseline Loading% | 57.4
TR_B Baseline Loading% | 19.9
Total Scenarios Evaluated | 33
Feasible Scenarios | 31
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 57
Switch Child Node | 1
Tie Node (TR_A side) | 55
Tie Node (TR_B side) | 70
Tie Line Distance (m) | 111.8
Load Transferred (kW) | 6.56
TR_A Loading After (%) | 52.5
TR_B Loading After (%) | 20.5
Minimum Voltage (V) | 220