## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 104 | 105 | 105 | 5 | 82.3 | 32.81 | 50 | 84.7 | 14 | 0 | 39 | 5.4 | 200.7 | 5.4 | NO
| NG | 104 | 110 | 99 | 5 | 1.3 | 43.11 | 50 | 84.7 | 14 | 52.4 | 47 | 212.5 | 195.1 | 195.1 | NO
| NG | 104 | 114 | 114 | 5 | 127.5 | 36.78 | 50 | 84.7 | 14 | [5 empty] | NO | TR_B sim: loading 0.1% despite baseline 14.0% (degenerate)
| NG | 105 | 98 | 98 | 5 | 85.1 | 32.81 | 50 | 84.7 | 14 | 0 | 39 | 230.9 | 200.7 | 200.7 | NO
| NG | 110 | 109 | 99 | 5 | 1.3 | 43.11 | 50 | 84.7 | 14 | 52.4 | 47 | 212.5 | 195.1 | 195.1 | NO
| NG | 98 | 65 | 66 | 30 | 119.4 | 32.2 | 50 | 84.7 | 14 | 0 | 38.9 | 6 | 195 | 6 | NO
| NG | 109 | 108 | 99 | 5 | 1.3 | 40.59 | 50 | 84.7 | 14 | 54.2 | 45.2 | 212.1 | 194.9 | 194.9 | NO
| NG | 65 | 66 | 66 | 30 | 119.4 | 12.74 | 50 | 84.7 | 14 | 75.2 | 23.4 | 198.4 | 217.4 | 198.4 | NO
| NG | 65 | 48 | 48 | 5 | 136.2 | 16.53 | 50 | 84.7 | 14 | 70.9 | 26.5 | 197.8 | 207.8 | 197.8 | NO
| NG | 108 | 69 | 99 | 5 | 1.3 | 40.59 | 50 | 84.7 | 14 | 54.2 | 45.2 | 212.1 | 194.9 | 194.9 | NO
| NG | 66 | 85 | 85 | 30 | 119.6 | 11.2 | 50 | 84.7 | 14 | 76.4 | 22.3 | 198.4 | 218.4 | 198.4 | NO
| NG | 69 | 14 | 14 | 30 | 32.8 | 26.34 | 50 | 84.7 | 14 | 64.6 | 34.4 | 211.8 | 195.9 | 195.9 | NO
| NG | 69 | 50 | 132 | 18 | 54.4 | 13.79 | 50 | 84.7 | 14 | 74.5 | 16 | 197.8 | 223.8 | 197.8 | NO
| NG | 85 | 84 | 84 | 28 | 127.4 | 8.74 | 50 | 84.7 | 14 | 78.2 | 20.5 | 198.2 | 220.1 | 198.2 | NO
| NG | 14 | 13 | 13 | 28 | 37.9 | 25.02 | 50 | 84.7 | 14 | 65.5 | 33.4 | 211.6 | 196.7 | 196.7 | NO
| NG | 50 | 49 | 132 | 18 | 54.4 | 10.97 | 50 | 84.7 | 14 | 76.6 | 15.8 | 197.8 | 223.8 | 197.8 | NO
| NG | 84 | 83 | 22 | 28 | 142.1 | 7.94 | 50 | 84.7 | 14 | 78.8 | 19.9 | 198.1 | 221.3 | 198.1 | NO
| NG | 13 | 12 | 12 | 28 | 49.8 | 23.78 | 50 | 84.7 | 14 | 66.4 | 32.3 | 211.6 | 199.8 | 199.8 | NO
| NG | 49 | 51 | 132 | 18 | 54.4 | 9.5 | 50 | 84.7 | 14 | 77.7 | 15.8 | 197.8 | 223.8 | 197.8 | NO
| NG | 12 | 11 | 81 | 31 | 74.1 | 22.39 | 95 | 84.7 | 14 | 67.4 | 27.3 | 211.6 | 208 | 208 | NO
| NG | 51 | 53 | 132 | 18 | 54.4 | 9.14 | 50 | 84.7 | 14 | 77.9 | 15.8 | 197.9 | 223.8 | 197.9 | NO
| NG | 11 | 10 | 81 | 31 | 74.1 | 21.5 | 95 | 84.7 | 14 | 68.1 | 26.6 | 211.6 | 209.7 | 209.7 | NO
| NG | 53 | 52 | 132 | 18 | 54.4 | 7.8 | 50 | 84.7 | 14 | 78.9 | 15.6 | 197.9 | 223.8 | 197.9 | NO
| NG | 10 | 8 | 81 | 31 | 74.1 | 20.23 | 95 | 84.7 | 14 | 69 | 25.6 | 211.6 | 209.6 | 209.6 | NO
| NG | 8 | 9 | 81 | 31 | 74.1 | 18.79 | 95 | 84.7 | 14 | 70 | 25.6 | 211.4 | 209.6 | 209.6 | NO
| NG | 9 | 70 | 81 | 31 | 74.1 | 17.61 | 95 | 84.7 | 14 | 70.9 | 25.6 | 211.2 | 209.8 | 209.8 | NO
1 | OK | 70 | 71 | 81 | 31 | 74.1 | 15.61 | 95 | 84.7 | 14 | 72.4 | 24 | 211.2 | 213.2 | 211.2 | YES
2 | OK | 71 | 116 | 81 | 31 | 74.1 | 13.26 | 95 | 84.7 | 14 | 74.1 | 22.2 | 211.2 | 213.4 | 211.2 | YES
3 | OK | 116 | 7 | 81 | 31 | 74.1 | 12.94 | 95 | 84.7 | 14 | 74.4 | 22 | 211.2 | 213.4 | 211.2 | YES
4 | OK | 7 | 6 | 81 | 31 | 74.1 | 10.39 | 95 | 84.7 | 14 | 76.3 | 20 | 211.2 | 217.7 | 211.2 | YES
5 | ** OPTIMAL ** | 6 | 3 | 81 | 31 | 74.1 | 10.22 | 95 | 84.7 | 14 | 76.4 | 19.9 | 211.2 | 218 | 211.2 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 60-014338
TR_B (available) | 67-008781
TR_A Rated kVA | 160
TR_B Rated kVA | 160
TR_A Baseline Loading% | 84.7
TR_B Baseline Loading% | 14
Total Scenarios Evaluated | 31
Feasible Scenarios | 5
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 6
Switch Child Node | 3
Tie Node (TR_A side) | 81
Tie Node (TR_B side) | 31
Tie Line Distance (m) | 74.1
Load Transferred (kW) | 10.22
TR_A Loading After (%) | 76.4
TR_B Loading After (%) | 19.9
Minimum Voltage (V) | 211.2