## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | OK | 34 | 35 | 29 | 2 | 14.3 | 14.6 | 50 | 87.8 | 13.5 | 30.9 | 39.7 | 223.2 | 221.4 | 221.4 | YES
| NG | 34 | 48 | 69 | 1 | 125.4 | 8.02 | 50 | 87.8 | 13.5 | 56.9 | 46.5 | 217.4 | 204.7 | 204.7 | NO
2 | OK | 35 | 39 | 29 | 2 | 14.3 | 14.15 | 50 | 87.8 | 13.5 | 32.6 | 38 | 222.8 | 221.7 | 221.7 | YES
| NG | 48 | 40 | 69 | 1 | 125.4 | 7.33 | 50 | 87.8 | 13.5 | 59.6 | 43.5 | 216.9 | 206.7 | 206.7 | NO
3 | OK | 39 | 3 | 29 | 2 | 14.3 | 14.15 | 50 | 87.8 | 13.5 | 32.6 | 38 | 222.8 | 221.7 | 221.7 | YES
4 | ** OPTIMAL ** | 3 | 2 | 29 | 2 | 14.3 | 11.39 | 50 | 87.8 | 13.5 | 43.1 | 35 | 222.3 | 222.3 | 222.3 | YES
5 | OK | 2 | 5 | 29 | 2 | 14.3 | 11.05 | 50 | 87.8 | 13.5 | 44.4 | 33.7 | 222 | 222.6 | 222 | YES
6 | OK | 5 | 4 | 29 | 2 | 14.3 | 11.05 | 50 | 87.8 | 13.5 | 44.4 | 33.7 | 222 | 222.6 | 222 | YES
7 | OK | 4 | 6 | 29 | 2 | 14.3 | 10.97 | 50 | 87.8 | 13.5 | 44.7 | 33.4 | 222 | 222.7 | 222 | YES
8 | OK | 6 | 76 | 29 | 2 | 14.3 | 10.77 | 50 | 87.8 | 13.5 | 45.5 | 32.7 | 221.8 | 222.8 | 221.8 | YES
9 | OK | 76 | 30 | 29 | 2 | 14.3 | 10.11 | 50 | 87.8 | 13.5 | 48 | 30.1 | 221.3 | 223.3 | 221.3 | YES
10 | OK | 30 | 29 | 29 | 2 | 14.3 | 8.87 | 50 | 87.8 | 13.5 | 52.8 | 30.1 | 221.3 | 223.3 | 221.3 | YES
11 | OK | 29 | 8 | 7 | 2 | 25.4 | 8.19 | 50 | 87.8 | 13.5 | 55.4 | 45.1 | 221.1 | 218.7 | 218.7 | YES
12 | OK | 8 | 14 | 14 | 2 | 60.6 | 5.44 | 50 | 87.8 | 13.5 | 66.1 | 25.5 | 220.4 | 224.3 | 220.4 | YES
13 | OK | 14 | 13 | 13 | 2 | 90.2 | 5.44 | 50 | 87.8 | 13.5 | 66.1 | 25.5 | 220.4 | 224.3 | 220.4 | YES
14 | OK | 13 | 22 | 22 | 2 | 120.7 | 5.16 | 50 | 87.8 | 13.5 | 67.2 | 24.5 | 220.2 | 224.6 | 220.2 | YES
15 | OK | 22 | 18 | 18 | 2 | 126.2 | 4.7 | 50 | 87.8 | 13.5 | 69 | 22.7 | 219.9 | 225.1 | 219.9 | YES
16 | OK | 18 | 72 | 72 | 2 | 173.3 | 2.39 | 50 | 87.8 | 13.5 | 78.3 | 22.7 | 215.1 | 225.1 | 215.1 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 60-031433
TR_B (available) | 62-001262
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 87.8
TR_B Baseline Loading% | 13.5
Total Scenarios Evaluated | 18
Feasible Scenarios | 16
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 3
Switch Child Node | 2
Tie Node (TR_A side) | 29
Tie Node (TR_B side) | 2
Tie Line Distance (m) | 14.3
Load Transferred (kW) | 11.39
TR_A Loading After (%) | 43.1
TR_B Loading After (%) | 35
Minimum Voltage (V) | 222.3