## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 38 | 37 | 2 | 3 | 4.6 | 0.47 | 50 | 80.7 | 29 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
1 | ** OPTIMAL ** | 37 | 3 | 2 | 3 | 4.6 | 0.43 | 50 | 80.7 | 29 | 79 | 29 | 211.7 | 224.9 | 211.7 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 60-032351
TR_B (available) | 63-036042
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 80.7
TR_B Baseline Loading% | 29
Total Scenarios Evaluated | 2
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 37
Switch Child Node | 3
Tie Node (TR_A side) | 2
Tie Node (TR_B side) | 3
Tie Line Distance (m) | 4.6
Load Transferred (kW) | 0.43
TR_A Loading After (%) | 79
TR_B Loading After (%) | 29
Minimum Voltage (V) | 211.7