## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | OK | 6 | 5 | 5 | 33 | 90.9 | 9.96 | 50 | 100.4 | 28.5 | 61.7 | 40.3 | 218.9 | 212.6 | 212.6 | YES
2 | ** OPTIMAL ** | 6 | 35 | 40 | 33 | 3 | 16.05 | 50 | 100.4 | 28.5 | 38.7 | 47.3 | 217.1 | 215.7 | 215.7 | YES
3 | OK | 5 | 4 | 4 | 54 | 124.2 | 9.03 | 50 | 100.4 | 28.5 | 65.2 | 36 | 218.9 | 211.9 | 211.9 | YES
4 | OK | 35 | 23 | 24 | 54 | 42.5 | 8.91 | 50 | 100.4 | 28.5 | 66 | 35.2 | 213.7 | 218.6 | 213.7 | YES
5 | OK | 35 | 22 | 40 | 33 | 3 | 7.14 | 50 | 100.4 | 28.5 | 73 | 36.7 | 212.7 | 218.9 | 212.7 | YES
6 | OK | 23 | 24 | 24 | 54 | 42.5 | 7.81 | 50 | 100.4 | 28.5 | 70.2 | 33.9 | 212.9 | 218.8 | 212.9 | YES
7 | OK | 24 | 38 | 38 | 54 | 75.6 | 6.86 | 50 | 100.4 | 28.5 | 73.8 | 33.9 | 212.9 | 218.8 | 212.9 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 61-004204
TR_B (available) | 60-015094
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 100.4
TR_B Baseline Loading% | 28.5
Total Scenarios Evaluated | 7
Feasible Scenarios | 7
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 6
Switch Child Node | 35
Tie Node (TR_A side) | 40
Tie Node (TR_B side) | 33
Tie Line Distance (m) | 3
Load Transferred (kW) | 16.05
TR_A Loading After (%) | 38.7
TR_B Loading After (%) | 47.3
Minimum Voltage (V) | 215.7