## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | OK | 32 | 11 | 17 | 14 | 56 | 2.93 | 50 | 88 | 5 | 76.7 | 16.5 | 216 | 221.1 | 216 | YES
2 | OK | 11 | 12 | 17 | 14 | 56 | 2.85 | 50 | 88 | 5 | 77 | 16.2 | 216 | 221.3 | 216 | YES
3 | ** OPTIMAL ** | 12 | 21 | 17 | 14 | 56 | 2.78 | 50 | 88 | 5 | 77.3 | 15.9 | 216 | 221.6 | 216 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 61-005493
TR_B (available) | 46-000168
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 88
TR_B Baseline Loading% | 5
Total Scenarios Evaluated | 3
Feasible Scenarios | 3
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 12
Switch Child Node | 21
Tie Node (TR_A side) | 17
Tie Node (TR_B side) | 14
Tie Line Distance (m) | 56
Load Transferred (kW) | 2.78
TR_A Loading After (%) | 77.3
TR_B Loading After (%) | 15.9
Minimum Voltage (V) | 216