## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | OK | 32 | 30 | 28 | 60 | 212.2 | 6.73 | 50 | 88 | 22.6 | 32.4 | 27.6 | 225.6 | 216.9 | 216.9 | YES
2 | OK | 32 | 3 | 24 | 60 | 17.4 | 11.36 | 50 | 88 | 22.6 | 43.7 | 28.3 | 218.7 | 213.5 | 213.5 | YES
3 | OK | 30 | 33 | 28 | 60 | 212.2 | 6.65 | 50 | 88 | 22.6 | 61.8 | 27.6 | 214.1 | 216.9 | 214.1 | YES
4 | ** OPTIMAL ** | 3 | 20 | 24 | 60 | 17.4 | 6.11 | 50 | 88 | 22.6 | 59.1 | 25.7 | 217.6 | 220.4 | 217.6 | YES
5 | OK | 33 | 18 | 28 | 60 | 212.2 | 6.63 | 50 | 88 | 22.6 | 61.9 | 27.6 | 214.1 | 216.9 | 214.1 | YES
6 | OK | 20 | 1 | 24 | 60 | 17.4 | 5.88 | 50 | 88 | 22.6 | 60 | 25.7 | 217.4 | 220.4 | 217.4 | YES
7 | OK | 18 | 19 | 28 | 60 | 212.2 | 5.39 | 50 | 88 | 22.6 | 66.6 | 26.7 | 214.1 | 219.3 | 214.1 | YES
8 | OK | 1 | 0 | 24 | 60 | 17.4 | 5.47 | 50 | 88 | 22.6 | 61.6 | 25.7 | 217.1 | 220.4 | 217.1 | YES
9 | OK | 0 | 13 | 13 | 59 | 33.5 | 3.96 | 50 | 88 | 22.6 | 72.1 | 25.6 | 215.9 | 221.4 | 215.9 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 61-005493
TR_B (available) | 67-005923
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 160
TR_A Baseline Loading% | 88
TR_B Baseline Loading% | 22.6
Total Scenarios Evaluated | 9
Feasible Scenarios | 9
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 3
Switch Child Node | 20
Tie Node (TR_A side) | 24
Tie Node (TR_B side) | 60
Tie Line Distance (m) | 17.4
Load Transferred (kW) | 6.11
TR_A Loading After (%) | 59.1
TR_B Loading After (%) | 25.7
Minimum Voltage (V) | 217.6