## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 33 | 32 | 41 | 25 | 20.6 | 11.54 | 50 | 79.9 | 24.4 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 33 | 34 | 20 | 30 | 8.6 | 22.91 | 50 | 79.9 | 24.4 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
1 | OK | 32 | 17 | 41 | 25 | 20.6 | 11.54 | 50 | 79.9 | 24.4 | 53.2 | 28.7 | 219.2 | 221 | 219.2 | YES
2 | ** OPTIMAL ** | 34 | 29 | 20 | 30 | 8.6 | 22.91 | 50 | 79.9 | 24.4 | 26.7 | 27.7 | 222.5 | 221 | 221 | YES
3 | OK | 17 | 18 | 19 | 25 | 73.3 | 2.96 | 50 | 79.9 | 24.4 | 73.1 | 24.7 | 218.5 | 221 | 218.5 | YES
4 | OK | 17 | 11 | 41 | 25 | 20.6 | 8.58 | 50 | 79.9 | 24.4 | 60 | 28.4 | 218.9 | 221 | 218.9 | YES
5 | OK | 29 | 30 | 20 | 30 | 8.6 | 22.91 | 50 | 79.9 | 24.4 | 26.7 | 27.7 | 222.5 | 221 | 221 | YES
6 | OK | 18 | 12 | 19 | 25 | 73.3 | 2.6 | 50 | 79.9 | 24.4 | 73.9 | 24.7 | 218.3 | 221 | 218.3 | YES
7 | OK | 11 | 3 | 41 | 25 | 20.6 | 8.26 | 50 | 79.9 | 24.4 | 60.7 | 28.4 | 218.8 | 221 | 218.8 | YES
8 | OK | 30 | 31 | 20 | 30 | 8.6 | 16.26 | 50 | 79.9 | 24.4 | 42 | 26.8 | 221.9 | 221 | 221 | YES
9 | OK | 12 | 13 | 19 | 25 | 73.3 | 1.62 | 50 | 79.9 | 24.4 | 76.2 | 24.4 | 218.2 | 221 | 218.2 | YES
10 | OK | 3 | 2 | 41 | 25 | 20.6 | 7.44 | 50 | 79.9 | 24.4 | 62.6 | 28.4 | 218.8 | 221 | 218.8 | YES
11 | OK | 31 | 21 | 20 | 30 | 8.6 | 7.74 | 50 | 79.9 | 24.4 | 61.9 | 26.8 | 220.5 | 221 | 220.5 | YES
12 | OK | 2 | 1 | 1 | 44 | 57.5 | 1.15 | 50 | 79.9 | 24.4 | 77.2 | 25.2 | 218.2 | 220.9 | 218.2 | YES
13 | OK | 2 | 15 | 41 | 25 | 20.6 | 6.29 | 50 | 79.9 | 24.4 | 65.2 | 28 | 218.8 | 221 | 218.8 | YES
14 | OK | 21 | 22 | 20 | 30 | 8.6 | 6.18 | 50 | 79.9 | 24.4 | 65.5 | 25.9 | 220.4 | 221 | 220.4 | YES
15 | OK | 15 | 16 | 41 | 25 | 20.6 | 6.11 | 50 | 79.9 | 24.4 | 65.6 | 28 | 218.8 | 221 | 218.8 | YES
16 | OK | 22 | 23 | 20 | 30 | 8.6 | 5.63 | 50 | 79.9 | 24.4 | 66.8 | 25.9 | 219.9 | 221 | 219.9 | YES
17 | OK | 16 | 39 | 41 | 25 | 20.6 | 6.11 | 50 | 79.9 | 24.4 | 65.6 | 28 | 218.8 | 221 | 218.8 | YES
18 | OK | 23 | 24 | 20 | 30 | 8.6 | 5.39 | 50 | 79.9 | 24.4 | 67.3 | 25.7 | 219.9 | 221 | 219.9 | YES
19 | OK | 39 | 41 | 41 | 25 | 20.6 | 5.88 | 50 | 79.9 | 24.4 | 66.2 | 27.8 | 218.8 | 221 | 218.8 | YES
20 | OK | 24 | 37 | 20 | 30 | 8.6 | 3.37 | 50 | 79.9 | 24.4 | 70.4 | 25.2 | 219.9 | 221 | 219.9 | YES
21 | OK | 41 | 14 | 4 | 9 | 20.9 | 5.77 | 50 | 79.9 | 24.4 | 66.4 | 28.6 | 218.7 | 221 | 218.7 | YES
22 | OK | 37 | 38 | 20 | 30 | 8.6 | 3.37 | 50 | 79.9 | 24.4 | 72 | 25.2 | 220 | 221 | 220 | YES
23 | OK | 14 | 4 | 4 | 9 | 20.9 | 4.87 | 50 | 79.9 | 24.4 | 68.5 | 28 | 218.3 | 221 | 218.3 | YES
24 | OK | 38 | 25 | 20 | 30 | 8.6 | 2.4 | 50 | 79.9 | 24.4 | 74.3 | 24.7 | 219.8 | 221 | 219.8 | YES
25 | OK | 4 | 5 | 5 | 10 | 50.6 | 3.72 | 50 | 79.9 | 24.4 | 71.1 | 27.1 | 218.2 | 221 | 218.2 | YES
26 | OK | 4 | 42 | 42 | 15 | 22.2 | 0.95 | 50 | 79.9 | 24.4 | 77.6 | 25.1 | 218.2 | 221 | 218.2 | YES
27 | OK | 25 | 8 | 20 | 30 | 8.6 | 1.35 | 50 | 79.9 | 24.4 | 76.8 | 24.7 | 218 | 221 | 218 | YES
28 | OK | 25 | 43 | 43 | 3 | 131.7 | 0.01 | 50 | 79.9 | 24.4 | 79.9 | 24.4 | 218.2 | 221 | 218.2 | YES
29 | OK | 5 | 26 | 26 | 9 | 62.7 | 2.54 | 50 | 79.9 | 24.4 | 73.9 | 26 | 218.2 | 221 | 218.2 | YES
30 | OK | 8 | 9 | 20 | 30 | 8.6 | 1.35 | 50 | 79.9 | 24.4 | 76.8 | 24.7 | 218 | 221 | 218 | YES
31 | OK | 43 | 44 | 44 | 3 | 133.5 | 0.01 | 50 | 79.9 | 24.4 | 79.9 | 24.4 | 218.2 | 221 | 218.2 | YES
32 | OK | 26 | 35 | 35 | 9 | 77.6 | 2.14 | 50 | 79.9 | 24.4 | 74.8 | 25.7 | 218.2 | 221 | 218.2 | YES
33 | OK | 9 | 10 | 20 | 30 | 8.6 | 0.45 | 50 | 79.9 | 24.4 | 78.9 | 24.7 | 218 | 221 | 218 | YES
34 | OK | 35 | 27 | 27 | 9 | 92.8 | 1.06 | 50 | 79.9 | 24.4 | 77.4 | 25.2 | 218.2 | 221 | 218.2 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 61-006663
TR_B (available) | 40-023668
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 160
TR_A Baseline Loading% | 79.9
TR_B Baseline Loading% | 24.4
Total Scenarios Evaluated | 36
Feasible Scenarios | 34
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 34
Switch Child Node | 29
Tie Node (TR_A side) | 20
Tie Node (TR_B side) | 30
Tie Line Distance (m) | 8.6
Load Transferred (kW) | 22.91
TR_A Loading After (%) | 26.7
TR_B Loading After (%) | 27.7
Minimum Voltage (V) | 221