## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 42 | 37 | 73 | 54 | 41.7 | 30.18 | 50 | 81.9 | 55.9 | 46.4 | 84.8 | 216.5 | 142.2 | 142.2 | NO
| NG | 37 | 52 | 73 | 54 | 41.7 | 27.67 | 50 | 81.9 | 55.9 | 49.3 | 82.9 | 216.5 | 140 | 140 | NO
| NG | 52 | 25 | 73 | 54 | 41.7 | 25.09 | 50 | 81.9 | 55.9 | 52.2 | 81.6 | 215.8 | 134 | 134 | NO
| NG | 25 | 24 | 73 | 54 | 41.7 | 24.92 | 50 | 81.9 | 55.9 | 52.4 | 81.5 | 215.9 | 133.8 | 133.8 | NO
1 | OK | 24 | 12 | 69 | 54 | 166.7 | 4.35 | 50 | 81.9 | 55.9 | 76.6 | 59.4 | 215.4 | 211 | 211 | YES
| NG | 24 | 54 | 73 | 54 | 41.7 | 20.57 | 50 | 81.9 | 55.9 | 57.5 | 73.5 | 215.9 | 174.5 | 174.5 | NO
2 | OK | 12 | 69 | 69 | 54 | 166.7 | 2.62 | 50 | 81.9 | 55.9 | 78.7 | 57.9 | 215.4 | 215.9 | 215.4 | YES
| NG | 54 | 53 | 73 | 54 | 41.7 | 19.56 | 50 | 81.9 | 55.9 | 58.6 | 72.7 | 215.9 | 174 | 174 | NO
3 | OK | 53 | 67 | 73 | 54 | 41.7 | 12.84 | 50 | 81.9 | 55.9 | 66.6 | 65.9 | 215.9 | 210 | 210 | YES
4 | OK | 67 | 66 | 73 | 54 | 41.7 | 9.97 | 50 | 81.9 | 55.9 | 70 | 63.6 | 215.9 | 212.3 | 212.3 | YES
5 | OK | 66 | 1 | 73 | 54 | 41.7 | 9.74 | 50 | 81.9 | 55.9 | 70.3 | 63.4 | 215.9 | 212.2 | 212.2 | YES
6 | OK | 1 | 0 | 73 | 54 | 41.7 | 9.14 | 50 | 81.9 | 55.9 | 71 | 62.9 | 215.8 | 212.1 | 212.1 | YES
7 | OK | 0 | 55 | 73 | 54 | 41.7 | 9.14 | 50 | 81.9 | 55.9 | 71 | 62.9 | 215.8 | 212.1 | 212.1 | YES
8 | OK | 55 | 43 | 73 | 54 | 41.7 | 8.31 | 50 | 81.9 | 55.9 | 72 | 62.3 | 215.8 | 213.8 | 213.8 | YES
9 | OK | 43 | 44 | 73 | 54 | 41.7 | 7.65 | 50 | 81.9 | 55.9 | 72.8 | 61.7 | 215.8 | 214.4 | 214.4 | YES
10 | OK | 44 | 45 | 73 | 54 | 41.7 | 6.89 | 50 | 81.9 | 55.9 | 73.2 | 61.1 | 215.8 | 216.6 | 215.8 | YES
11 | OK | 45 | 9 | 73 | 54 | 41.7 | 6.89 | 50 | 81.9 | 55.9 | 73.6 | 61.1 | 215.8 | 216.6 | 215.8 | YES
12 | ** OPTIMAL ** | 9 | 8 | 8 | 54 | 108 | 5.2 | 50 | 81.9 | 55.9 | 74.7 | 59.8 | 215.8 | 219.1 | 215.8 | YES
13 | OK | 8 | 11 | 11 | 54 | 113 | 5.2 | 50 | 81.9 | 55.9 | 75.7 | 59.8 | 215.4 | 219.2 | 215.4 | YES
14 | OK | 11 | 10 | 10 | 54 | 118.5 | 4.79 | 50 | 81.9 | 55.9 | 76.1 | 59.5 | 215.4 | 219.9 | 215.4 | YES
15 | OK | 10 | 2 | 2 | 54 | 126.3 | 2.18 | 50 | 81.9 | 55.9 | 79.3 | 57.6 | 214.1 | 219.1 | 214.1 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 61-010136
TR_B (available) | 37-014123
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 160
TR_A Baseline Loading% | 81.9
TR_B Baseline Loading% | 55.9
Total Scenarios Evaluated | 21
Feasible Scenarios | 15
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 9
Switch Child Node | 8
Tie Node (TR_A side) | 8
Tie Node (TR_B side) | 54
Tie Line Distance (m) | 108
Load Transferred (kW) | 5.2
TR_A Loading After (%) | 74.7
TR_B Loading After (%) | 59.8
Minimum Voltage (V) | 215.8