## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 8 | 9 | 22 | 3 | 34.6 | 13.66 | 95 | 21.7 | 12.4 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 8 | 23 | 23 | 36 | 93 | 5.23 | 50 | 21.7 | 12.4 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
1 | OK | 9 | 2 | 22 | 3 | 34.6 | 8.67 | 95 | 21.7 | 12.4 | 11.7 | 14.4 | 229.1 | 224 | 224 | YES
2 | OK | 23 | 18 | 18 | 36 | 96.7 | 5.23 | 50 | 21.7 | 12.4 | 15.7 | 13.6 | 228 | 224.1 | 224.1 | YES
3 | OK | 2 | 3 | 3 | 36 | 77.4 | 1.18 | 50 | 21.7 | 12.4 | 20.3 | 12.7 | 228.3 | 224.1 | 224.1 | YES
4 | OK | 2 | 4 | 22 | 3 | 34.6 | 6.02 | 95 | 21.7 | 12.4 | 14.4 | 13.8 | 229.2 | 224 | 224 | YES
5 | OK | 18 | 7 | 7 | 36 | 113.8 | 4.93 | 50 | 21.7 | 12.4 | 16 | 13.6 | 228 | 224.1 | 224.1 | YES
6 | ** OPTIMAL ** | 3 | 12 | 12 | 36 | 79.5 | 1.18 | 50 | 21.7 | 12.4 | 20.3 | 12.4 | 228.3 | 224.1 | 224.1 | YES
7 | OK | 4 | 20 | 22 | 3 | 34.6 | 6.02 | 95 | 21.7 | 12.4 | 14.7 | 13.8 | 229.1 | 224 | 224 | YES
8 | OK | 7 | 6 | 6 | 36 | 131.3 | 4.41 | 50 | 21.7 | 12.4 | 16.6 | 13.5 | 228 | 224.1 | 224.1 | YES
9 | OK | 20 | 10 | 22 | 3 | 34.6 | 6.02 | 95 | 21.7 | 12.4 | 14.7 | 13.8 | 229.1 | 224 | 224 | YES
10 | OK | 10 | 11 | 22 | 3 | 34.6 | 6.02 | 95 | 21.7 | 12.4 | 14.7 | 13.8 | 229.1 | 224 | 224 | YES
11 | OK | 11 | 13 | 22 | 3 | 34.6 | 4.26 | 95 | 21.7 | 12.4 | 16.8 | 13.4 | 228.6 | 224 | 224 | YES
12 | OK | 11 | 19 | 19 | 0 | 45.5 | 0.62 | 50 | 21.7 | 12.4 | 21 | 12.4 | 227.7 | 224.1 | 224.1 | YES
13 | OK | 13 | 0 | 22 | 3 | 34.6 | 4.17 | 95 | 21.7 | 12.4 | 16.9 | 13.4 | 228.6 | 224 | 224 | YES
14 | OK | 0 | 14 | 14 | 7 | 59.7 | 2.07 | 50 | 21.7 | 12.4 | 19.3 | 12.9 | 228.2 | 224.1 | 224.1 | YES
15 | OK | 0 | 15 | 22 | 3 | 34.6 | 1.05 | 95 | 21.7 | 12.4 | 20.5 | 12.7 | 228.3 | 224.1 | 224.1 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 62-001806
TR_B (available) | 32-010456
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 500
TR_A Baseline Loading% | 21.7
TR_B Baseline Loading% | 12.4
Total Scenarios Evaluated | 17
Feasible Scenarios | 15
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 3
Switch Child Node | 12
Tie Node (TR_A side) | 12
Tie Node (TR_B side) | 36
Tie Line Distance (m) | 79.5
Load Transferred (kW) | 1.18
TR_A Loading After (%) | 20.3
TR_B Loading After (%) | 12.4
Minimum Voltage (V) | 224.1