## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 9 | 5 | 22 | 84 | 4.1 | 8.31 | 50 | 76.9 | 63.5 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
1 | OK | 5 | 0 | 22 | 84 | 4.1 | 7.7 | 50 | 76.9 | 63.5 | 59.1 | 66.6 | 215.5 | 218.2 | 215.5 | YES
2 | OK | 0 | 1 | 1 | 84 | 52 | 1.2 | 50 | 76.9 | 63.5 | 74.1 | 63.5 | 214.1 | 218.2 | 214.1 | YES
3 | OK | 0 | 2 | 22 | 84 | 4.1 | 6.5 | 50 | 76.9 | 63.5 | 61.9 | 66.6 | 215.5 | 218.2 | 215.5 | YES
4 | OK | 2 | 12 | 22 | 84 | 4.1 | 6.34 | 50 | 76.9 | 63.5 | 62.3 | 66.6 | 215.5 | 218.2 | 215.5 | YES
5 | OK | 12 | 17 | 22 | 84 | 4.1 | 5.27 | 50 | 76.9 | 63.5 | 62.9 | 66.3 | 215.5 | 218.2 | 215.5 | YES
6 | OK | 12 | 60 | 60 | 75 | 20.9 | 0.26 | 50 | 76.9 | 63.5 | 76.3 | 63.8 | 214.1 | 218.2 | 214.1 | YES
7 | OK | 6 | 43 | 43 | 92 | 56.4 | 0.21 | 50 | 76.9 | 63.5 | 76.4 | 63.6 | 214.2 | 218.2 | 214.2 | YES
8 | OK | 17 | 21 | 22 | 84 | 4.1 | 5.27 | 50 | 76.9 | 63.5 | 64.7 | 66.3 | 215.1 | 218.2 | 215.1 | YES
9 | OK | 43 | 44 | 45 | 85 | 57.5 | 0.1 | 50 | 76.9 | 63.5 | 76.6 | 63.5 | 214.2 | 218.2 | 214.2 | YES
| NG | 21 | 22 | 22 | 84 | 4.1 | 4.16 | 50 | 76.9 | 63.5 | 0 | 65.8 | 6 | 218.2 | 6 | NO
10 | OK | 22 | 23 | 23 | 84 | 5.3 | 4.16 | 50 | 76.9 | 63.5 | 67.3 | 65.2 | 214.7 | 218.2 | 214.7 | YES
11 | OK | 20 | 19 | 50 | 87 | 2 | 14.33 | 50 | 76.9 | 63.5 | 43 | 66.9 | 224.8 | 218 | 218 | YES
12 | OK | 23 | 25 | 25 | 84 | 35.3 | 3.45 | 50 | 76.9 | 63.5 | 68.9 | 65.2 | 214.6 | 218.2 | 214.6 | YES
13 | ** OPTIMAL ** | 19 | 24 | 50 | 87 | 2 | 11.39 | 50 | 76.9 | 63.5 | 49.8 | 66.4 | 224.6 | 218.2 | 218.2 | YES
14 | OK | 25 | 26 | 18 | 88 | 36.9 | 3.32 | 50 | 76.9 | 63.5 | 69.2 | 65.1 | 214.6 | 218.2 | 214.6 | YES
15 | OK | 24 | 31 | 50 | 87 | 2 | 10.56 | 50 | 76.9 | 63.5 | 51.7 | 65.4 | 224.2 | 218.2 | 218.2 | YES
16 | OK | 26 | 27 | 18 | 88 | 36.9 | 2.83 | 50 | 76.9 | 63.5 | 70.3 | 64.5 | 214.6 | 218.2 | 214.6 | YES
17 | OK | 31 | 32 | 37 | 112 | 2.6 | 7.71 | 50 | 76.9 | 63.5 | 58.4 | 64.9 | 222.1 | 218.2 | 218.2 | YES
18 | OK | 31 | 41 | 50 | 87 | 2 | 2.85 | 50 | 76.9 | 63.5 | 70 | 64 | 215.9 | 218.2 | 215.9 | YES
19 | OK | 27 | 18 | 18 | 88 | 36.9 | 1.9 | 50 | 76.9 | 63.5 | 72.5 | 64.5 | 214.1 | 218.2 | 214.1 | YES
20 | OK | 32 | 33 | 37 | 112 | 2.6 | 7.12 | 50 | 76.9 | 63.5 | 59.7 | 64.2 | 222.1 | 218.2 | 218.2 | YES
21 | OK | 41 | 42 | 50 | 87 | 2 | 2.72 | 50 | 76.9 | 63.5 | 70.3 | 64 | 215.8 | 218.2 | 215.8 | YES
22 | OK | 18 | 10 | 10 | 88 | 76.8 | 1.61 | 50 | 76.9 | 63.5 | 73.1 | 64.2 | 214.1 | 218.2 | 214.1 | YES
23 | OK | 33 | 34 | 37 | 112 | 2.6 | 6.17 | 50 | 76.9 | 63.5 | 62 | 64.2 | 222.3 | 218.2 | 218.2 | YES
24 | OK | 42 | 46 | 46 | 96 | 3.8 | 0.69 | 50 | 76.9 | 63.5 | 75.2 | 63.5 | 214.2 | 218.2 | 214.2 | YES
25 | OK | 42 | 48 | 50 | 87 | 2 | 2.03 | 50 | 76.9 | 63.5 | 72 | 64 | 215.6 | 218.2 | 215.6 | YES
26 | OK | 10 | 11 | 11 | 88 | 78.9 | 1.54 | 50 | 76.9 | 63.5 | 73.3 | 64.1 | 214.1 | 218.2 | 214.1 | YES
27 | OK | 34 | 35 | 37 | 112 | 2.6 | 5.6 | 50 | 76.9 | 63.5 | 63.3 | 63.6 | 222.4 | 218.2 | 218.2 | YES
28 | OK | 48 | 49 | 50 | 87 | 2 | 2.03 | 50 | 76.9 | 63.5 | 72 | 64 | 215.6 | 218.2 | 215.6 | YES
29 | OK | 11 | 15 | 15 | 88 | 187.9 | 1.54 | 50 | 76.9 | 63.5 | 73.3 | 64.1 | 214.1 | 218.2 | 214.1 | YES
30 | OK | 35 | 36 | 37 | 112 | 2.6 | 2.08 | 50 | 76.9 | 63.5 | 71.7 | 63.6 | 217.2 | 218.2 | 217.2 | YES
31 | OK | 49 | 50 | 50 | 87 | 2 | 1.83 | 50 | 76.9 | 63.5 | 72.5 | 64 | 215.3 | 218.2 | 215.3 | YES
32 | OK | 36 | 37 | 37 | 112 | 2.6 | 1.22 | 50 | 76.9 | 63.5 | 73.8 | 63.6 | 215.9 | 218.2 | 215.9 | YES
33 | OK | 36 | 71 | 71 | 112 | 25.1 | 0.47 | 50 | 76.9 | 63.5 | 75.7 | 64 | 214.9 | 218.2 | 214.9 | YES
34 | OK | 50 | 51 | 51 | 87 | 40.8 | 1.55 | 50 | 76.9 | 63.5 | 73.1 | 64 | 215.4 | 218.2 | 215.4 | YES
35 | OK | 37 | 59 | 59 | 112 | 43.3 | 0.66 | 50 | 76.9 | 63.5 | 75.2 | 63.6 | 215 | 218.2 | 215 | YES
36 | OK | 71 | 64 | 64 | 112 | 45.1 | 0.47 | 50 | 76.9 | 63.5 | 75.7 | 64 | 214.9 | 218.2 | 214.9 | YES
37 | OK | 51 | 52 | 52 | 87 | 79.6 | 1.26 | 50 | 76.9 | 63.5 | 73.8 | 64 | 215.3 | 218.2 | 215.3 | YES
38 | OK | 59 | 38 | 38 | 112 | 48.2 | 0.66 | 50 | 76.9 | 63.5 | 75.2 | 63.6 | 215 | 218.2 | 215 | YES
39 | OK | 52 | 53 | 53 | 87 | 154.4 | 1.26 | 50 | 76.9 | 63.5 | 73.8 | 64 | 215.3 | 218.2 | 215.3 | YES
40 | OK | 38 | 39 | 39 | 112 | 168.7 | 0.09 | 50 | 76.9 | 63.5 | 76.6 | 63.6 | 214.1 | 218.2 | 214.1 | YES
41 | OK | 53 | 54 | 54 | 87 | 177.4 | 1.2 | 50 | 76.9 | 63.5 | 73.9 | 64 | 215.3 | 218.2 | 215.3 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 62-004099
TR_B (available) | 45-032903
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 76.9
TR_B Baseline Loading% | 63.5
Total Scenarios Evaluated | 43
Feasible Scenarios | 41
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 19
Switch Child Node | 24
Tie Node (TR_A side) | 50
Tie Node (TR_B side) | 87
Tie Line Distance (m) | 2
Load Transferred (kW) | 11.39
TR_A Loading After (%) | 49.8
TR_B Loading After (%) | 66.4
Minimum Voltage (V) | 218.2