## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 9 | 28 | 70 | 9 | 3.7 | 24.75 | 50 | 76.9 | 25.1 | 19.1 | 91.8 | 227 | 179.9 | 179.9 | NO
| NG | 28 | 4 | 70 | 9 | 3.7 | 24.73 | 50 | 76.9 | 25.1 | 19.1 | 91.8 | 226.9 | 179.9 | 179.9 | NO
| NG | 4 | 3 | 70 | 9 | 3.7 | 23.02 | 50 | 76.9 | 25.1 | 23 | 86.7 | 226.4 | 177.9 | 177.9 | NO
| NG | 3 | 6 | 70 | 9 | 3.7 | 22.15 | 50 | 76.9 | 25.1 | 25 | 84.2 | 226.4 | 175.9 | 175.9 | NO
| NG | 6 | 8 | 70 | 9 | 3.7 | 21.94 | 50 | 76.9 | 25.1 | 25.5 | 83.5 | 226.4 | 176.8 | 176.8 | NO
| NG | 8 | 7 | 70 | 9 | 3.7 | 18.42 | 50 | 76.9 | 25.1 | 33.6 | 74.2 | 224.8 | 177.8 | 177.8 | NO
| NG | 7 | 20 | 70 | 9 | 3.7 | 16.83 | 50 | 76.9 | 25.1 | 37.2 | 70 | 224.8 | 174.2 | 174.2 | NO
| NG | 20 | 19 | 70 | 9 | 3.7 | 14.33 | 50 | 76.9 | 25.1 | 43 | 64.2 | 224.8 | 168.9 | 168.9 | NO
| NG | 19 | 24 | 70 | 9 | 3.7 | 11.39 | 50 | 76.9 | 25.1 | 49.8 | 53.9 | 224.6 | 191.2 | 191.2 | NO
| NG | 24 | 31 | 70 | 9 | 3.7 | 10.56 | 50 | 76.9 | 25.1 | 51.7 | 52 | 224.2 | 190.9 | 190.9 | NO
| NG | 31 | 32 | 70 | 9 | 3.7 | 7.71 | 50 | 76.9 | 25.1 | 58.4 | 44.3 | 222.1 | 202 | 202 | NO
| NG | 32 | 33 | 70 | 9 | 3.7 | 7.12 | 50 | 76.9 | 25.1 | 59.7 | 42.9 | 222.1 | 201.9 | 201.9 | NO
| NG | 33 | 34 | 70 | 9 | 3.7 | 6.17 | 50 | 76.9 | 25.1 | 62 | 40.8 | 222.3 | 200.7 | 200.7 | NO
| NG | 34 | 35 | 70 | 9 | 3.7 | 5.6 | 50 | 76.9 | 25.1 | 63.3 | 39.5 | 222.4 | 200.5 | 200.5 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 35 | 36 | 70 | 9 | 3.7 | 2.08 | 50 | 76.9 | 25.1 | 71.7 | 29.1 | 217.2 | 221.9 | 217.2 | YES
2 | OK | 36 | 37 | 70 | 9 | 3.7 | 1.22 | 50 | 76.9 | 25.1 | 73.8 | 27.9 | 215.9 | 224.3 | 215.9 | YES
3 | OK | 37 | 59 | 70 | 9 | 3.7 | 0.66 | 50 | 76.9 | 25.1 | 75.2 | 26.6 | 215 | 226.8 | 215 | YES
4 | OK | 59 | 38 | 70 | 9 | 3.7 | 0.66 | 50 | 76.9 | 25.1 | 75.2 | 26.6 | 215 | 226.8 | 215 | YES
5 | OK | 38 | 39 | 70 | 9 | 3.7 | 0.09 | 50 | 76.9 | 25.1 | 76.6 | 25.3 | 214.1 | 226.9 | 214.1 | YES
6 | OK | 39 | 40 | 70 | 9 | 3.7 | 0.08 | 50 | 76.9 | 25.1 | 76.7 | 25.3 | 214.1 | 226.9 | 214.1 | YES
7 | OK | 40 | 66 | 70 | 9 | 3.7 | 0.08 | 50 | 76.9 | 25.1 | 76.7 | 25.3 | 214.1 | 226.9 | 214.1 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 62-004099
TR_B (available) | 67-012513
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 50
TR_A Baseline Loading% | 76.9
TR_B Baseline Loading% | 25.1
Total Scenarios Evaluated | 21
Feasible Scenarios | 7
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 35
Switch Child Node | 36
Tie Node (TR_A side) | 70
Tie Node (TR_B side) | 9
Tie Line Distance (m) | 3.7
Load Transferred (kW) | 2.08
TR_A Loading After (%) | 71.7
TR_B Loading After (%) | 29.1
Minimum Voltage (V) | 217.2