## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 39 | 6 | 32 | 18 | 83.2 | 34.25 | 50 | 97.7 | 16.2 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 6 | 5 | 32 | 18 | 83.2 | 29.96 | 50 | 97.7 | 16.2 | 26.6 | 37.4 | 223.5 | 187.9 | 187.9 | NO
| NG | 5 | 4 | 32 | 18 | 83.2 | 28.64 | 50 | 97.7 | 16.2 | 29.6 | 37.4 | 223.5 | 187.9 | 187.9 | NO
| NG | 4 | 3 | 32 | 18 | 83.2 | 27.03 | 50 | 97.7 | 16.2 | 31.9 | 35.7 | 223 | 191.7 | 191.7 | NO
| NG | 3 | 2 | 32 | 18 | 83.2 | 26.04 | 50 | 97.7 | 16.2 | 35.6 | 35.7 | 223 | 191.7 | 191.7 | NO
| NG | 2 | 14 | 32 | 18 | 83.2 | 25.03 | 50 | 97.7 | 16.2 | 37.9 | 34.1 | 222.5 | 195.4 | 195.4 | NO
| NG | 14 | 1 | 32 | 18 | 83.2 | 21.1 | 50 | 97.7 | 16.2 | 45.4 | 29.3 | 221 | 206.6 | 206.6 | NO
| NG | 1 | 0 | 32 | 18 | 83.2 | 11.68 | 50 | 97.7 | 16.2 | 69.2 | 29.3 | 218.2 | 206.6 | 206.6 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 0 | 36 | 32 | 18 | 83.2 | 9.84 | 50 | 97.7 | 16.2 | 73.5 | 26.8 | 218.3 | 211.5 | 211.5 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 62-004400
TR_B (available) | 61-013997
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 97.7
TR_B Baseline Loading% | 16.2
Total Scenarios Evaluated | 9
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 0
Switch Child Node | 36
Tie Node (TR_A side) | 32
Tie Node (TR_B side) | 18
Tie Line Distance (m) | 83.2
Load Transferred (kW) | 9.84
TR_A Loading After (%) | 73.5
TR_B Loading After (%) | 26.8
Minimum Voltage (V) | 211.5