## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 10 | 9 | 9 | 0 | 21.4 | 37.21 | 95 | 78.1 | 31.9 | 51 | 78.1 | 217.2 | 200.6 | 200.6 | NO
1 | OK | 11 | 13 | 14 | 2 | 23.2 | 1.04 | 50 | 78.1 | 31.9 | 77 | 33.1 | 217 | 224.5 | 217 | YES
| NG | 9 | 8 | 1 | 9 | 21.7 | 37.15 | 95 | 78.1 | 31.9 | 51 | 78.4 | 217.2 | 198.3 | 198.3 | NO
2 | OK | 12 | 15 | 15 | 2 | 25.2 | 0.7 | 50 | 78.1 | 31.9 | 77.5 | 31.9 | 217.1 | 225 | 217.1 | YES
3 | OK | 12 | 16 | 16 | 4 | 26 | 0.09 | 50 | 78.1 | 31.9 | 78 | 31.9 | 217 | 225 | 217 | YES
4 | OK | 13 | 14 | 14 | 2 | 23.2 | 1.04 | 50 | 78.1 | 31.9 | 77.3 | 31.9 | 217 | 225 | 217 | YES
| NG | 8 | 39 | 1 | 9 | 21.7 | 34.52 | 95 | 78.1 | 31.9 | 52.9 | 75.2 | 217.2 | 198.8 | 198.8 | NO
5 | OK | 39 | 1 | 1 | 9 | 21.7 | 23.64 | 95 | 78.1 | 31.9 | 60.8 | 60.4 | 217.2 | 210.9 | 210.9 | YES
6 | OK | 39 | 5 | 5 | 9 | 32.4 | 10.88 | 50 | 78.1 | 31.9 | 70 | 45.2 | 217 | 213.7 | 213.7 | YES
7 | OK | 58 | 42 | 31 | 7 | 22.4 | 27.53 | 50 | 78.1 | 31.9 | 57.8 | 38.8 | 218.2 | 225 | 218.2 | YES
8 | OK | 58 | 79 | 79 | 4 | 37.3 | 36.95 | 95 | 78.1 | 31.9 | 50.7 | 75.5 | 219.9 | 214.2 | 214.2 | YES
9 | OK | 1 | 0 | 0 | 12 | 22.5 | 12.94 | 95 | 78.1 | 31.9 | 61.7 | 47.2 | 217.2 | 219.4 | 217.2 | YES
10 | OK | 1 | 3 | 3 | 9 | 32.7 | 1.36 | 50 | 78.1 | 31.9 | 77.1 | 33.5 | 217 | 225 | 217 | YES
11 | OK | 5 | 4 | 4 | 8 | 57.1 | 10.19 | 50 | 78.1 | 31.9 | 70.5 | 44.3 | 217 | 215.3 | 215.3 | YES
12 | OK | 42 | 17 | 31 | 7 | 22.4 | 27.53 | 50 | 78.1 | 31.9 | 57.8 | 38.8 | 218.6 | 225 | 218.6 | YES
13 | OK | 79 | 70 | 70 | 4 | 54.3 | 36.13 | 95 | 78.1 | 31.9 | 51.3 | 74.5 | 219.9 | 214.7 | 214.7 | YES
14 | OK | 0 | 49 | 49 | 12 | 36.2 | 11.2 | 95 | 78.1 | 31.9 | 69.9 | 45.1 | 217.2 | 220.9 | 217.2 | YES
15 | OK | 3 | 2 | 2 | 9 | 57.7 | 1.36 | 50 | 78.1 | 31.9 | 77.1 | 33.5 | 217 | 225 | 217 | YES
16 | OK | 4 | 7 | 7 | 8 | 62.3 | 8.23 | 50 | 78.1 | 31.9 | 71.9 | 38.2 | 217 | 219.9 | 217 | YES
17 | OK | 17 | 18 | 31 | 7 | 22.4 | 22.6 | 50 | 78.1 | 31.9 | 61.4 | 38.8 | 218.2 | 225 | 218.2 | YES
18 | OK | 17 | 19 | 21 | 4 | 27.9 | 4.16 | 50 | 78.1 | 31.9 | 75 | 36.7 | 217.4 | 223.6 | 217.4 | YES
19 | OK | 70 | 69 | 69 | 4 | 56.9 | 27.57 | 95 | 78.1 | 31.9 | 57.6 | 64.4 | 218.7 | 214.7 | 214.7 | YES
20 | OK | 49 | 48 | 48 | 12 | 55.1 | 10.02 | 95 | 78.1 | 31.9 | 70.7 | 43.7 | 217.1 | 220.7 | 217.1 | YES
21 | OK | 7 | 6 | 6 | 8 | 88.8 | 4.23 | 50 | 78.1 | 31.9 | 74.9 | 36.9 | 217 | 220.9 | 217 | YES
| NG | 18 | 50 | 31 | 7 | 22.4 | 21.87 | 50 | 78.1 | 31.9 | 0 | 38.2 | 7.1 | 225 | 7.1 | NO
22 | OK | 19 | 20 | 21 | 4 | 27.9 | 3.39 | 50 | 78.1 | 31.9 | 75.6 | 33.4 | 217 | 224.6 | 217 | YES
23 | OK | 69 | 40 | 43 | 2 | 78.1 | 25.51 | 50 | 78.1 | 31.9 | 59.1 | 49.6 | 218.7 | 212.9 | 212.9 | YES
24 | OK | 69 | 77 | 77 | 4 | 71.2 | 2.06 | 95 | 78.1 | 31.9 | 76.5 | 34.3 | 218 | 225.1 | 218 | YES
25 | OK | 48 | 36 | 36 | 12 | 78.9 | 5.83 | 95 | 78.1 | 31.9 | 73.7 | 38.8 | 217.1 | 220.7 | 217.1 | YES
26 | OK | 50 | 51 | 31 | 7 | 22.4 | 20.5 | 50 | 78.1 | 31.9 | 62.9 | 36.4 | 217.7 | 225 | 217.7 | YES
27 | OK | 20 | 21 | 21 | 4 | 27.9 | 2.08 | 50 | 78.1 | 31.9 | 76.5 | 31.9 | 217 | 225 | 217 | YES
28 | OK | 40 | 41 | 43 | 2 | 78.1 | 3.27 | 50 | 78.1 | 31.9 | 75.6 | 35.7 | 217.8 | 225.3 | 217.8 | YES
| NG | 40 | 78 | 78 | 4 | 99.9 | 22.24 | 95 | 78.1 | 31.9 | 0 | 58 | 6 | 218.4 | 6 | NO
29 | OK | 36 | 35 | 35 | 12 | 89.2 | 2.17 | 95 | 78.1 | 31.9 | 76.5 | 34.4 | 217.1 | 224.6 | 217.1 | YES
30 | OK | 51 | 52 | 31 | 7 | 22.4 | 20.29 | 50 | 78.1 | 31.9 | 63.1 | 36.4 | 217.6 | 225 | 217.6 | YES
31 | OK | 41 | 43 | 43 | 2 | 78.1 | 2.98 | 50 | 78.1 | 31.9 | 75.8 | 35.3 | 217.9 | 225.3 | 217.9 | YES
32 | OK | 78 | 80 | 80 | 4 | 120 | 21.93 | 95 | 78.1 | 31.9 | 61.7 | 57.6 | 218.7 | 218.6 | 218.6 | YES
33 | OK | 35 | 46 | 46 | 12 | 91.6 | 1.88 | 95 | 78.1 | 31.9 | 76.7 | 34.1 | 217.1 | 224.6 | 217.1 | YES
34 | OK | 52 | 23 | 31 | 7 | 22.4 | 19.38 | 50 | 78.1 | 31.9 | 63.8 | 35.6 | 217.3 | 225 | 217.3 | YES
35 | OK | 52 | 53 | 54 | 5 | 28.2 | 0.91 | 50 | 78.1 | 31.9 | 77.4 | 32.6 | 217.4 | 225 | 217.4 | YES
36 | OK | 80 | 59 | 59 | 4 | 128.3 | 19.17 | 95 | 78.1 | 31.9 | 63.2 | 54.3 | 218.7 | 220.8 | 218.7 | YES
| NG | 46 | 47 | 47 | 12 | 105.4 | 0.94 | 50 | 78.1 | 31.9 | [5 empty] | NO | TR_A sim: loading 6125% (degenerate)
| NG | 46 | 45 | 44 | 12 | 115.8 | 0.94 | 50 | 78.1 | 31.9 | [5 empty] | NO | TR_B sim: loading 0.0% despite baseline 31.9% (degenerate)
37 | OK | 23 | 22 | 22 | 5 | 51.8 | 12.38 | 50 | 78.1 | 31.9 | 68.9 | 46.3 | 217.1 | 222.5 | 217.1 | YES
38 | OK | 23 | 28 | 31 | 7 | 22.4 | 7 | 50 | 78.1 | 31.9 | 72.9 | 33.3 | 217.2 | 225 | 217.2 | YES
39 | OK | 53 | 55 | 56 | 6 | 28.7 | 0.91 | 50 | 78.1 | 31.9 | 77.4 | 32.6 | 217.4 | 225 | 217.4 | YES
40 | ** OPTIMAL ** | 59 | 60 | 66 | 0 | 145 | 16.2 | 95 | 78.1 | 31.9 | 65.9 | 50.9 | 218.7 | 220.8 | 218.7 | YES
41 | OK | 45 | 44 | 44 | 12 | 115.8 | 0.94 | 50 | 78.1 | 31.9 | 77.4 | 33 | 217 | 225 | 217 | YES
42 | OK | 22 | 25 | 25 | 7 | 70 | 11.21 | 50 | 78.1 | 31.9 | 69.7 | 45 | 216.7 | 221.7 | 216.7 | YES
43 | OK | 28 | 29 | 32 | 11 | 23.5 | 4.53 | 95 | 78.1 | 31.9 | 74.7 | 37.1 | 217.4 | 224.6 | 217.4 | YES
44 | OK | 55 | 56 | 56 | 6 | 28.7 | 0.91 | 50 | 78.1 | 31.9 | 77.4 | 31.9 | 217.4 | 225 | 217.4 | YES
45 | OK | 60 | 68 | 66 | 0 | 145 | 5.62 | 95 | 78.1 | 31.9 | 74 | 38.4 | 215.7 | 222.4 | 215.7 | YES
46 | OK | 44 | 38 | 38 | 12 | 117.9 | 0.77 | 50 | 78.1 | 31.9 | 77.5 | 32.8 | 217 | 225 | 217 | YES
47 | OK | 25 | 24 | 24 | 7 | 73.8 | 3.95 | 50 | 78.1 | 31.9 | 74.5 | 36.4 | 217.1 | 224.7 | 217.1 | YES
48 | OK | 25 | 37 | 37 | 7 | 73.2 | 7.26 | 50 | 78.1 | 31.9 | 72.6 | 37.4 | 216.9 | 225 | 216.9 | YES
49 | OK | 29 | 32 | 32 | 11 | 23.5 | 3.09 | 95 | 78.1 | 31.9 | 75.8 | 35.4 | 217.1 | 224.6 | 217.1 | YES
| NG | 29 | 33 | 34 | 11 | 30.1 | 0.96 | 50 | 78.1 | 31.9 | [5 empty] | NO | TR_B sim: loading 0.0% despite baseline 31.9% (degenerate)
50 | OK | 68 | 66 | 66 | 0 | 145 | 1.32 | 95 | 78.1 | 31.9 | 76.9 | 33.4 | 216.7 | 225 | 216.7 | YES
51 | OK | 24 | 26 | 26 | 7 | 87.5 | 2.43 | 50 | 78.1 | 31.9 | 76.2 | 34.7 | 216.9 | 225 | 216.9 | YES
52 | OK | 37 | 27 | 27 | 5 | 85 | 3.22 | 50 | 78.1 | 31.9 | 75.6 | 35.6 | 216.8 | 225 | 216.8 | YES
53 | OK | 33 | 34 | 34 | 11 | 30.1 | 0.91 | 50 | 78.1 | 31.9 | 77.4 | 31.9 | 217.4 | 225 | 217.4 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 62-006320
TR_B (available) | 61-012008
TR_A Rated kVA | 160
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 78.1
TR_B Baseline Loading% | 31.9
Total Scenarios Evaluated | 61
Feasible Scenarios | 53
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 59
Switch Child Node | 60
Tie Node (TR_A side) | 66
Tie Node (TR_B side) | 0
Tie Line Distance (m) | 145
Load Transferred (kW) | 16.2
TR_A Loading After (%) | 65.9
TR_B Loading After (%) | 50.9
Minimum Voltage (V) | 218.7