## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 0 | 2 | 6 | 7 | 3.6 | 8.21 | 50 | 81.9 | 21.1 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
1 | ** OPTIMAL ** | 2 | 3 | 6 | 7 | 3.6 | 2.04 | 50 | 81.9 | 21.1 | 74.1 | 28.9 | 217.9 | 224.2 | 217.9 | YES
2 | OK | 3 | 6 | 6 | 7 | 3.6 | 1.26 | 50 | 81.9 | 21.1 | 77.1 | 25.9 | 217.3 | 224.2 | 217.3 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 63-001285
TR_B (available) | 64-013023
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 81.9
TR_B Baseline Loading% | 21.1
Total Scenarios Evaluated | 3
Feasible Scenarios | 2
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 2
Switch Child Node | 3
Tie Node (TR_A side) | 6
Tie Node (TR_B side) | 7
Tie Line Distance (m) | 3.6
Load Transferred (kW) | 2.04
TR_A Loading After (%) | 74.1
TR_B Loading After (%) | 28.9
Minimum Voltage (V) | 217.9