## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 45 | 42 | 35 | 59 | 2.1 | 4.52 | 50 | 81 | 27 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
1 | OK | 42 | 41 | 35 | 59 | 2.1 | 3.96 | 50 | 81 | 27 | 65.5 | 27 | 213.7 | 220.9 | 213.7 | YES
| NG | 47 | 44 | 18 | 41 | 2.6 | 5.68 | 50 | 81 | 27 | [5 empty] | NO | TR_A sim: not converged
2 | OK | 41 | 36 | 35 | 59 | 2.1 | 3.96 | 50 | 81 | 27 | 65.5 | 27 | 213.7 | 220.9 | 213.7 | YES
| NG | 44 | 43 | 18 | 41 | 2.6 | 5.68 | 50 | 81 | 27 | [5 empty] | NO | TR_A sim: loading inf% (degenerate)
3 | OK | 36 | 35 | 35 | 59 | 2.1 | 2.47 | 50 | 81 | 27 | 71.3 | 27 | 212.4 | 220.9 | 212.4 | YES
| NG | 43 | 24 | 18 | 41 | 2.6 | 5.68 | 50 | 81 | 27 | 43.6 | 51.4 | 218.2 | 201.4 | 201.4 | NO
| NG | 24 | 23 | 18 | 41 | 2.6 | 5.68 | 50 | 81 | 27 | 43.6 | 51.4 | 218.2 | 201.4 | 201.4 | NO
| NG | 23 | 15 | 18 | 41 | 2.6 | 4.88 | 50 | 81 | 27 | 46.7 | 47.7 | 217.6 | 204.5 | 204.5 | NO
4 | OK | 15 | 14 | 13 | 59 | 87.6 | 1.21 | 50 | 81 | 27 | 76.3 | 31.7 | 211.4 | 220 | 211.4 | YES
5 | OK | 15 | 22 | 18 | 41 | 2.6 | 2.98 | 50 | 81 | 27 | 51.3 | 39.3 | 216.6 | 211.6 | 211.6 | YES
6 | OK | 14 | 17 | 13 | 59 | 87.6 | 0.93 | 50 | 81 | 27 | 77.4 | 30.6 | 211.1 | 220.2 | 211.1 | YES
7 | OK | 22 | 21 | 18 | 41 | 2.6 | 2.98 | 50 | 81 | 27 | 59.7 | 39.3 | 214.9 | 211.6 | 211.6 | YES
8 | OK | 17 | 13 | 13 | 59 | 87.6 | 0.81 | 50 | 81 | 27 | 77.8 | 30.1 | 211 | 220.3 | 211 | YES
9 | OK | 21 | 20 | 18 | 41 | 2.6 | 2.86 | 50 | 81 | 27 | 60.2 | 38.8 | 214.8 | 212 | 212 | YES
10 | ** OPTIMAL ** | 20 | 19 | 18 | 41 | 2.6 | 1.89 | 50 | 81 | 27 | 63.9 | 34.7 | 214 | 215.2 | 214 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 63-014412
TR_B (available) | 53-000409
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 81
TR_B Baseline Loading% | 27
Total Scenarios Evaluated | 16
Feasible Scenarios | 10
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 20
Switch Child Node | 19
Tie Node (TR_A side) | 18
Tie Node (TR_B side) | 41
Tie Line Distance (m) | 2.6
Load Transferred (kW) | 1.89
TR_A Loading After (%) | 63.9
TR_B Loading After (%) | 34.7
Minimum Voltage (V) | 214