## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 4 | 21 | 34 | 147 | 1.8 | 20.51 | 50 | 102.3 | 44.8 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 21 | 19 | 34 | 147 | 1.8 | 20.51 | 50 | 102.3 | 44.8 | [5 empty] | NO | TR_B sim: not converged
1 | ** OPTIMAL ** | 19 | 5 | 8 | 124 | 4.1 | 8.08 | 50 | 102.3 | 44.8 | 70.8 | 48.8 | 213.8 | 214.8 | 213.8 | YES
| NG | 19 | 9 | 34 | 147 | 1.8 | 11.63 | 50 | 102.3 | 44.8 | 56.4 | 51.2 | 222 | 189.4 | 189.4 | NO
| NG | 9 | 10 | 34 | 147 | 1.8 | 10.13 | 50 | 102.3 | 44.8 | 62.2 | 50.2 | 220.8 | 196 | 196 | NO
| NG | 10 | 11 | 34 | 147 | 1.8 | 9.45 | 50 | 102.3 | 44.8 | 64.8 | 49.8 | 220.2 | 198.6 | 198.6 | NO
| NG | 11 | 12 | 34 | 147 | 1.8 | 8.9 | 50 | 102.3 | 44.8 | 66.9 | 49.4 | 219.8 | 200.5 | 200.5 | NO
| NG | 12 | 13 | 34 | 147 | 1.8 | 8.3 | 50 | 102.3 | 44.8 | 69.3 | 49.1 | 219.2 | 202.5 | 202.5 | NO

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 63-014642
TR_B (available) | 60-000289
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 250
TR_A Baseline Loading% | 102.3
TR_B Baseline Loading% | 44.8
Total Scenarios Evaluated | 8
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 19
Switch Child Node | 5
Tie Node (TR_A side) | 8
Tie Node (TR_B side) | 124
Tie Line Distance (m) | 4.1
Load Transferred (kW) | 8.08
TR_A Loading After (%) | 70.8
TR_B Loading After (%) | 48.8
Minimum Voltage (V) | 213.8