## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | OK | 74 | 15 | 15 | 17 | 142.3 | 7.96 | 95 | 80.2 | 32.8 | 74.5 | 51.2 | 215.7 | 223.5 | 215.7 | YES
2 | OK | 7 | 6 | 38 | 17 | 119.1 | 6.99 | 50 | 80.2 | 32.8 | 75.2 | 38.5 | 215.4 | 225.2 | 215.4 | YES
3 | OK | 15 | 14 | 14 | 17 | 144.6 | 2.26 | 95 | 80.2 | 32.8 | 78.6 | 38.1 | 215.5 | 225.6 | 215.5 | YES
4 | OK | 15 | 16 | 16 | 17 | 147.5 | 2.26 | 95 | 80.2 | 32.8 | 76.9 | 38 | 215.5 | 226.8 | 215.5 | YES
5 | OK | 15 | 87 | 87 | 17 | 147.3 | 3.01 | 95 | 80.2 | 32.8 | 78.1 | 34.5 | 215.5 | 227.6 | 215.5 | YES
6 | OK | 6 | 37 | 38 | 17 | 119.1 | 6.99 | 50 | 80.2 | 32.8 | 75.2 | 38.5 | 215.5 | 225.2 | 215.5 | YES
7 | OK | 69 | 73 | 73 | 17 | 146.7 | 19.39 | 95 | 80.2 | 32.8 | 66.1 | 78.8 | 216.6 | 210.8 | 210.8 | YES
8 | OK | 37 | 39 | 38 | 17 | 119.1 | 1.01 | 50 | 80.2 | 32.8 | 79.5 | 32.8 | 215.2 | 228.1 | 215.2 | YES
9 | OK | 37 | 36 | 36 | 17 | 137.4 | 2.91 | 50 | 80.2 | 32.8 | 78.1 | 39.5 | 215.4 | 226.9 | 215.4 | YES
10 | OK | 47 | 46 | 88 | 1 | 14.6 | 17.97 | 50 | 80.2 | 32.8 | 67.2 | 51.4 | 215.6 | 221.5 | 215.6 | YES
11 | ** OPTIMAL ** | 47 | 48 | 17 | 4 | 118.1 | 9.64 | 50 | 80.2 | 32.8 | 73.2 | 38.9 | 215.8 | 225.1 | 215.8 | YES
12 | OK | 36 | 85 | 85 | 17 | 147 | 1.63 | 50 | 80.2 | 32.8 | 79.1 | 36.6 | 215.4 | 226.6 | 215.4 | YES
13 | OK | 46 | 41 | 88 | 1 | 14.6 | 17.97 | 50 | 80.2 | 32.8 | 67.2 | 50.7 | 215.6 | 221.8 | 215.6 | YES
14 | OK | 48 | 84 | 17 | 4 | 118.1 | 8.24 | 50 | 80.2 | 32.8 | 74.3 | 37.9 | 215.7 | 225.7 | 215.7 | YES
15 | OK | 41 | 40 | 43 | 17 | 116.7 | 0.8 | 95 | 80.2 | 32.8 | 79.6 | 34 | 215.2 | 227.7 | 215.2 | YES
16 | OK | 41 | 50 | 88 | 1 | 14.6 | 16.89 | 50 | 80.2 | 32.8 | 67.9 | 49.5 | 215.6 | 222.4 | 215.6 | YES
17 | OK | 84 | 23 | 17 | 4 | 118.1 | 5.96 | 50 | 80.2 | 32.8 | 75.9 | 37.9 | 215.7 | 225.7 | 215.7 | YES
| NG | 40 | 43 | 43 | 17 | 116.7 | 0.52 | 95 | 80.2 | 32.8 | [5 empty] | NO | TR_A sim: loading 6359% (degenerate)
18 | OK | 50 | 51 | 88 | 1 | 14.6 | 16.89 | 50 | 80.2 | 32.8 | 67.9 | 49.5 | 215.6 | 222.4 | 215.6 | YES
19 | OK | 23 | 49 | 17 | 4 | 118.1 | 5.95 | 50 | 80.2 | 32.8 | 75.9 | 37.9 | 215.7 | 225.7 | 215.7 | YES
20 | OK | 51 | 60 | 88 | 1 | 14.6 | 11.63 | 50 | 80.2 | 32.8 | 71.7 | 49.5 | 215.5 | 222.4 | 215.5 | YES
21 | OK | 49 | 17 | 17 | 4 | 118.1 | 4.87 | 50 | 80.2 | 32.8 | 76.7 | 36.6 | 215.6 | 226.4 | 215.6 | YES
22 | OK | 60 | 52 | 88 | 1 | 14.6 | 6.86 | 50 | 80.2 | 32.8 | 74.4 | 44.1 | 215.5 | 224.7 | 215.5 | YES
23 | OK | 60 | 61 | 59 | 17 | 46.9 | 3.68 | 50 | 80.2 | 32.8 | 77.5 | 41.3 | 215.2 | 225.9 | 215.2 | YES
24 | OK | 52 | 33 | 88 | 1 | 14.6 | 6.02 | 50 | 80.2 | 32.8 | 75.8 | 44.1 | 215.3 | 224.7 | 215.3 | YES
25 | OK | 61 | 59 | 59 | 17 | 46.9 | 2.45 | 50 | 80.2 | 32.8 | 78.4 | 38.5 | 215.2 | 227.2 | 215.2 | YES
26 | OK | 33 | 53 | 53 | 9 | 74.7 | 1.15 | 50 | 80.2 | 32.8 | 79.4 | 35.5 | 215.2 | 227.3 | 215.2 | YES
27 | OK | 33 | 55 | 55 | 10 | 38.7 | 0.41 | 50 | 80.2 | 32.8 | 79.9 | 33.8 | 215.2 | 227.9 | 215.2 | YES
28 | OK | 33 | 90 | 88 | 1 | 14.6 | 4.45 | 50 | 80.2 | 32.8 | 77 | 40.4 | 215.3 | 225.9 | 215.3 | YES
29 | OK | 90 | 56 | 88 | 1 | 14.6 | 3.42 | 50 | 80.2 | 32.8 | 77.7 | 40.4 | 215.2 | 225.9 | 215.2 | YES
30 | OK | 56 | 88 | 88 | 1 | 14.6 | 3.3 | 50 | 80.2 | 32.8 | 77.8 | 40.4 | 215.2 | 225.9 | 215.2 | YES
31 | OK | 88 | 89 | 89 | 4 | 18.6 | 1.26 | 50 | 80.2 | 32.8 | 79.3 | 35.7 | 215.2 | 227.1 | 215.2 | YES
32 | OK | 89 | 57 | 57 | 4 | 32.4 | 0.9 | 50 | 80.2 | 32.8 | 79.6 | 34.9 | 215.2 | 227.5 | 215.2 | YES
33 | OK | 57 | 58 | 58 | 4 | 38.2 | 0.57 | 50 | 80.2 | 32.8 | 79.8 | 34.2 | 215.2 | 227.8 | 215.2 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 63-023340
TR_B (available) | 67-014059
TR_A Rated kVA | 160
TR_B Rated kVA | 50
TR_A Baseline Loading% | 80.2
TR_B Baseline Loading% | 32.8
Total Scenarios Evaluated | 34
Feasible Scenarios | 33
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 47
Switch Child Node | 48
Tie Node (TR_A side) | 17
Tie Node (TR_B side) | 4
Tie Line Distance (m) | 118.1
Load Transferred (kW) | 9.64
TR_A Loading After (%) | 73.2
TR_B Loading After (%) | 38.9
Minimum Voltage (V) | 215.8