## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 16 | 17 | 52 | 7 | 197.7 | 5.33 | 50 | 79.9 | 11.9 | 56.5 | 34.5 | 208.6 | 200.4 | 200.4 | NO
| NG | 16 | 29 | 27 | 7 | 198.8 | 0.71 | 50 | 79.9 | 11.9 | 77.1 | 11.9 | 208.4 | 227.6 | 208.4 | NO
| NG | 16 | 22 | 3 | 7 | 203.6 | 14.1 | 50 | 79.9 | 11.9 | 23.4 | 82.3 | 221.7 | 147.5 | 147.5 | NO
| NG | 17 | 10 | 52 | 7 | 197.7 | 5.33 | 50 | 79.9 | 11.9 | 56.5 | 34.5 | 208.6 | 200.4 | 200.4 | NO
| NG | 29 | 30 | 35 | 7 | 225 | 0.71 | 50 | 79.9 | 11.9 | 77.1 | 11.9 | 208.4 | 227.6 | 208.4 | NO
| NG | 22 | 21 | 3 | 7 | 203.6 | 14.1 | 50 | 79.9 | 11.9 | 23.4 | 82.3 | 221.7 | 147.5 | 147.5 | NO
| NG | 10 | 8 | 52 | 7 | 197.7 | 4.77 | 50 | 79.9 | 11.9 | 58.6 | 31.9 | 208.4 | 203.5 | 203.5 | NO
| NG | 30 | 34 | 35 | 7 | 225 | 0.71 | 50 | 79.9 | 11.9 | 77.1 | 11.9 | 208.4 | 227.6 | 208.4 | NO
| NG | 21 | 20 | 3 | 7 | 203.6 | 13.44 | 50 | 79.9 | 11.9 | 25.9 | 82.3 | 221.2 | 147.5 | 147.5 | NO
| NG | 8 | 9 | 52 | 7 | 197.7 | 2.83 | 50 | 79.9 | 11.9 | 66.1 | 23.3 | 208.4 | 215.4 | 208.4 | NO
| NG | 8 | 15 | 15 | 7 | 283.4 | 1.94 | 50 | 79.9 | 11.9 | 72.3 | 19.6 | 208.4 | 218.1 | 208.4 | NO
| NG | 34 | 32 | 32 | 7 | 268 | 0.71 | 50 | 79.9 | 11.9 | 77.1 | 11.9 | 208.4 | 227.6 | 208.4 | NO
| NG | 20 | 0 | 3 | 7 | 203.6 | 12.73 | 50 | 79.9 | 11.9 | 28.6 | 82.3 | 220.6 | 147.5 | 147.5 | NO
| NG | 9 | 18 | 52 | 7 | 197.7 | 2.83 | 50 | 79.9 | 11.9 | 66.1 | 20 | 208.4 | 219.1 | 208.4 | NO
| NG | 0 | 1 | 3 | 7 | 203.6 | 11.3 | 50 | 79.9 | 11.9 | 34.1 | 69.3 | 220.6 | 162.9 | 162.9 | NO
1 | OK | 0 | 45 | 45 | 7 | 273.9 | 1.43 | 50 | 79.9 | 11.9 | 74 | 17.5 | 210.6 | 221 | 210.6 | YES
| NG | 18 | 19 | 52 | 7 | 197.7 | 0.67 | 50 | 79.9 | 11.9 | 77.2 | 14.5 | 208.4 | 225.5 | 208.4 | NO
| NG | 18 | 23 | 23 | 7 | 272.8 | 1.37 | 50 | 79.9 | 11.9 | 71.7 | 17.3 | 208.4 | 222.5 | 208.4 | NO
2 | OK | 1 | 2 | 3 | 7 | 203.6 | 1.11 | 50 | 79.9 | 11.9 | 75.2 | 16.2 | 210.3 | 224 | 210.3 | YES
| NG | 1 | 14 | 14 | 7 | 236.8 | 10.19 | 50 | 79.9 | 11.9 | 38.4 | 60.7 | 220.6 | 174.8 | 174.8 | NO
3 | OK | 45 | 7 | 7 | 7 | 294.6 | 1.43 | 50 | 79.9 | 11.9 | 74 | 17.5 | 210.6 | 221.1 | 210.6 | YES
| NG | 19 | 51 | 52 | 7 | 197.7 | 0.4 | 50 | 79.9 | 11.9 | 78.3 | 13.4 | 208.4 | 226.7 | 208.4 | NO
| NG | 2 | 3 | 3 | 7 | 203.6 | 0.88 | 50 | 79.9 | 11.9 | 76.2 | 15.3 | 209.9 | 224.9 | 209.9 | NO
| NG | 14 | 13 | 13 | 7 | 259.8 | 9.7 | 50 | 79.9 | 11.9 | 40.3 | 57.4 | 220.6 | 179 | 179 | NO
4 | ** OPTIMAL ** | 13 | 54 | 54 | 7 | 288 | 1.51 | 50 | 79.9 | 11.9 | 73.4 | 17.8 | 211.4 | 222 | 211.4 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 63-035255
TR_B (available) | 64-010851
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 79.9
TR_B Baseline Loading% | 11.9
Total Scenarios Evaluated | 25
Feasible Scenarios | 4
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 13
Switch Child Node | 54
Tie Node (TR_A side) | 54
Tie Node (TR_B side) | 7
Tie Line Distance (m) | 288
Load Transferred (kW) | 1.51
TR_A Loading After (%) | 73.4
TR_B Loading After (%) | 17.8
Minimum Voltage (V) | 211.4