## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 50 | 7 | 49 | 90 | 3.5 | 17.95 | 50 | 93 | 39.3 | 49.6 | 53.5 | 215.2 | 206 | 206 | NO
| NG | 7 | 6 | 49 | 90 | 3.5 | 17.82 | 50 | 93 | 39.3 | 51.1 | 53.4 | 214.9 | 206.5 | 206.5 | NO
| NG | 6 | 5 | 49 | 90 | 3.5 | 16.99 | 50 | 93 | 39.3 | 53 | 52.7 | 214.9 | 210 | 210 | NO
1 | OK | 5 | 55 | 49 | 90 | 3.5 | 14.93 | 50 | 93 | 39.3 | 57.8 | 51 | 214.8 | 212.9 | 212.9 | YES
2 | OK | 55 | 0 | 49 | 90 | 3.5 | 14.93 | 50 | 93 | 39.3 | 57.8 | 51 | 214.8 | 212.9 | 212.9 | YES
3 | OK | 0 | 1 | 49 | 90 | 3.5 | 14.47 | 50 | 93 | 39.3 | 58.8 | 50.6 | 214.8 | 213.1 | 213.1 | YES
4 | OK | 1 | 38 | 49 | 90 | 3.5 | 12.16 | 50 | 93 | 39.3 | 64.1 | 48.7 | 213.8 | 213.1 | 213.1 | YES
5 | OK | 38 | 39 | 49 | 90 | 3.5 | 12.16 | 50 | 93 | 39.3 | 64.1 | 48.7 | 213.8 | 213.1 | 213.1 | YES
6 | OK | 39 | 40 | 49 | 90 | 3.5 | 12.16 | 50 | 93 | 39.3 | 64.1 | 48.7 | 213.8 | 213.1 | 213.1 | YES
7 | ** OPTIMAL ** | 40 | 54 | 49 | 90 | 3.5 | 12.12 | 50 | 93 | 39.3 | 64.2 | 48.7 | 213.8 | 213.2 | 213.2 | YES
| NG | 54 | 31 | 49 | 90 | 3.5 | 12.1 | 50 | 93 | 39.3 | 193.2 | 48.7 | 20 | 213.3 | 20 | NO

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 63-035410
TR_B (available) | 65-005673
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 160
TR_A Baseline Loading% | 93
TR_B Baseline Loading% | 39.3
Total Scenarios Evaluated | 11
Feasible Scenarios | 7
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 40
Switch Child Node | 54
Tie Node (TR_A side) | 49
Tie Node (TR_B side) | 90
Tie Line Distance (m) | 3.5
Load Transferred (kW) | 12.12
TR_A Loading After (%) | 64.2
TR_B Loading After (%) | 48.7
Minimum Voltage (V) | 213.2