## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 99 | 74 | 81 | 88 | 33.2 | 32.61 | 50 | 67.2 | 43.1 | [5 empty] | NO | TR_B sim: not converged
1 | OK | 99 | 85 | 85 | 18 | 53.8 | 24.94 | 50 | 67.2 | 43.1 | 37.9 | 73 | 218.1 | 211.4 | 211.4 | YES
| NG | 74 | 75 | 81 | 88 | 33.2 | 13.42 | 50 | 67.2 | 43.1 | 51.5 | 60.2 | 217.3 | 199.2 | 199.2 | NO
2 | OK | 74 | 77 | 20 | 104 | 35.2 | 19.19 | 50 | 67.2 | 43.1 | 44.9 | 52 | 217.5 | 212.6 | 212.6 | YES
3 | OK | 85 | 86 | 86 | 18 | 93.2 | 23.81 | 50 | 67.2 | 43.1 | 39.2 | 71.6 | 218.1 | 212.1 | 212.1 | YES
| NG | 75 | 76 | 81 | 88 | 33.2 | 13.39 | 50 | 67.2 | 43.1 | 51.5 | 60.1 | 217.3 | 199.2 | 199.2 | NO
4 | OK | 77 | 78 | 20 | 104 | 35.2 | 15.28 | 50 | 67.2 | 43.1 | 49.4 | 51.8 | 217.5 | 212.9 | 212.9 | YES
5 | OK | 86 | 87 | 87 | 18 | 99.6 | 23.25 | 50 | 67.2 | 43.1 | 39.9 | 70.9 | 218.1 | 212.3 | 212.3 | YES
| NG | 76 | 72 | 81 | 88 | 33.2 | 12.83 | 50 | 67.2 | 43.1 | 52.2 | 59.4 | 217.3 | 198.9 | 198.9 | NO
6 | ** OPTIMAL ** | 78 | 27 | 27 | 103 | 51.4 | 10.23 | 50 | 67.2 | 43.1 | 55.2 | 48.2 | 217.3 | 219.9 | 217.3 | YES
7 | OK | 78 | 112 | 20 | 104 | 35.2 | 5.05 | 50 | 67.2 | 43.1 | 61.3 | 46.5 | 216.8 | 220 | 216.8 | YES
8 | OK | 87 | 88 | 88 | 18 | 129.2 | 23.05 | 50 | 67.2 | 43.1 | 40.1 | 70.7 | 218 | 212.3 | 212.3 | YES
| NG | 72 | 70 | 81 | 88 | 33.2 | 12.45 | 50 | 67.2 | 43.1 | 52.6 | 58.9 | 217.2 | 198.3 | 198.3 | NO
9 | OK | 27 | 28 | 28 | 103 | 88 | 10.21 | 50 | 67.2 | 43.1 | 55.3 | 48.2 | 217.3 | 219.9 | 217.3 | YES
10 | OK | 112 | 111 | 20 | 104 | 35.2 | 5.05 | 50 | 67.2 | 43.1 | 61.3 | 46.5 | 216.8 | 220 | 216.8 | YES
| NG | 88 | 89 | 89 | 18 | 132.1 | 22.54 | 50 | 67.2 | 43.1 | 0 | 70.1 | 5.4 | 212.9 | 5.4 | NO
| NG | 70 | 71 | 81 | 88 | 33.2 | 10.5 | 50 | 67.2 | 43.1 | 54.9 | 56.2 | 217.1 | 205.4 | 205.4 | NO
11 | OK | 70 | 124 | 124 | 9 | 45.6 | 1.95 | 50 | 67.2 | 43.1 | 64.9 | 45.4 | 216.7 | 219.8 | 216.7 | YES
12 | OK | 28 | 29 | 29 | 103 | 90.1 | 10.03 | 50 | 67.2 | 43.1 | 55.5 | 48.2 | 217.3 | 219.9 | 217.3 | YES
13 | OK | 111 | 126 | 20 | 104 | 35.2 | 5 | 50 | 67.2 | 43.1 | 61.4 | 46.5 | 216.8 | 220 | 216.8 | YES
| NG | 71 | 104 | 81 | 88 | 33.2 | 9.71 | 50 | 67.2 | 43.1 | 55.8 | 55.2 | 217.1 | 205.1 | 205.1 | NO
14 | OK | 124 | 123 | 123 | 9 | 94.6 | 1.93 | 50 | 67.2 | 43.1 | 65 | 45.4 | 216.7 | 219.8 | 216.7 | YES
15 | OK | 29 | 30 | 30 | 103 | 126 | 9.6 | 50 | 67.2 | 43.1 | 56 | 48.1 | 217.2 | 220 | 217.2 | YES
16 | OK | 126 | 118 | 20 | 104 | 35.2 | 5 | 50 | 67.2 | 43.1 | 61.4 | 46.5 | 216.8 | 220 | 216.8 | YES
| NG | 104 | 61 | 81 | 88 | 33.2 | 9.61 | 50 | 67.2 | 43.1 | 55.9 | 55.1 | 217.1 | 205.1 | 205.1 | NO
17 | OK | 123 | 38 | 38 | 9 | 134.2 | 1.8 | 50 | 67.2 | 43.1 | 65.1 | 45.2 | 216.7 | 219.8 | 216.7 | YES
18 | OK | 118 | 102 | 20 | 104 | 35.2 | 4.86 | 50 | 67.2 | 43.1 | 61.6 | 46.5 | 216.8 | 220 | 216.8 | YES
| NG | 61 | 62 | 81 | 88 | 33.2 | 8.64 | 50 | 67.2 | 43.1 | 57 | 53.9 | 217 | 205 | 205 | NO
19 | OK | 61 | 101 | 101 | 125 | 94 | 0.97 | 50 | 67.2 | 43.1 | 66.1 | 44.3 | 216.7 | 219.9 | 216.7 | YES
20 | OK | 102 | 20 | 20 | 104 | 35.2 | 3 | 50 | 67.2 | 43.1 | 63.7 | 44.3 | 216.8 | 220 | 216.8 | YES
| NG | 62 | 73 | 81 | 88 | 33.2 | 8.49 | 50 | 67.2 | 43.1 | 57.2 | 53.7 | 217 | 205 | 205 | NO
21 | OK | 101 | 7 | 7 | 125 | 124.9 | 0.74 | 50 | 67.2 | 43.1 | 66.3 | 44 | 216.7 | 219.8 | 216.7 | YES
22 | OK | 20 | 21 | 21 | 104 | 87.7 | 3 | 50 | 67.2 | 43.1 | 63.7 | 44.3 | 216.8 | 220 | 216.8 | YES
23 | OK | 73 | 106 | 106 | 125 | 62.7 | 4.08 | 50 | 67.2 | 43.1 | 62.4 | 48 | 217 | 219.4 | 217 | YES
24 | OK | 73 | 105 | 81 | 88 | 33.2 | 4.41 | 50 | 67.2 | 43.1 | 61.9 | 48.6 | 216.6 | 211 | 211 | YES
25 | OK | 21 | 22 | 22 | 104 | 127 | 2.54 | 50 | 67.2 | 43.1 | 64.2 | 44.3 | 216.7 | 220 | 216.7 | YES
26 | OK | 106 | 63 | 63 | 125 | 68.4 | 3.97 | 50 | 67.2 | 43.1 | 62.5 | 47.8 | 217 | 219.4 | 217 | YES
27 | OK | 105 | 19 | 81 | 88 | 33.2 | 3.91 | 50 | 67.2 | 43.1 | 62.5 | 48 | 216.6 | 210.9 | 210.9 | YES
28 | OK | 63 | 64 | 64 | 125 | 93.6 | 3.47 | 50 | 67.2 | 43.1 | 63.1 | 47.2 | 217 | 219.4 | 217 | YES
29 | OK | 19 | 18 | 81 | 88 | 33.2 | 1.15 | 50 | 67.2 | 43.1 | 65.8 | 44.5 | 216.6 | 219.9 | 216.6 | YES
30 | OK | 18 | 116 | 81 | 88 | 33.2 | 1.15 | 50 | 67.2 | 43.1 | 65.8 | 44.5 | 216.6 | 219.9 | 216.6 | YES
31 | OK | 116 | 82 | 81 | 88 | 33.2 | 1.15 | 50 | 67.2 | 43.1 | 65.8 | 44.5 | 216.6 | 219.9 | 216.6 | YES
32 | OK | 82 | 81 | 81 | 88 | 33.2 | 0.41 | 50 | 67.2 | 43.1 | 66.7 | 43.6 | 216.6 | 219.9 | 216.6 | YES
33 | OK | 81 | 80 | 80 | 87 | 33.8 | 0.36 | 50 | 67.2 | 43.1 | 66.8 | 43.5 | 216.6 | 219.9 | 216.6 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 64-002071
TR_B (available) | 64-002072
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 67.2
TR_B Baseline Loading% | 43.1
Total Scenarios Evaluated | 44
Feasible Scenarios | 33
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 78
Switch Child Node | 27
Tie Node (TR_A side) | 27
Tie Node (TR_B side) | 103
Tie Line Distance (m) | 51.4
Load Transferred (kW) | 10.23
TR_A Loading After (%) | 55.2
TR_B Loading After (%) | 48.2
Minimum Voltage (V) | 217.3