## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 37 | 38 | 52 | 13 | 78.2 | 17.69 | 50 | 81.4 | 19.1 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 38 | 25 | 52 | 13 | 78.2 | 17.02 | 50 | 81.4 | 19.1 | [5 empty] | NO | TR_B sim: not converged
| NG | 25 | 29 | 52 | 13 | 78.2 | 7.62 | 50 | 81.4 | 19.1 | 50.4 | 31.7 | 218.3 | 163.3 | 163.3 | NO
| NG | 29 | 23 | 52 | 13 | 78.2 | 7.23 | 50 | 81.4 | 19.1 | 53.3 | 30.8 | 217.6 | 167.3 | 167.3 | NO
| NG | 23 | 22 | 52 | 13 | 78.2 | 6.22 | 50 | 81.4 | 19.1 | 57.2 | 27.7 | 216.8 | 180.5 | 180.5 | NO
| NG | 22 | 16 | 52 | 13 | 78.2 | 5.5 | 50 | 81.4 | 19.1 | 60 | 27.3 | 216.2 | 182.4 | 182.4 | NO
| NG | 16 | 18 | 52 | 13 | 78.2 | 2.6 | 50 | 81.4 | 19.1 | 71.2 | 22.6 | 213.6 | 203.3 | 203.3 | NO
| NG | 18 | 13 | 52 | 13 | 78.2 | 2.6 | 50 | 81.4 | 19.1 | 71.2 | 22.6 | 213.6 | 203.3 | 203.3 | NO
| NG | 13 | 9 | 52 | 13 | 78.2 | 2.59 | 50 | 81.4 | 19.1 | 71.2 | 22.6 | 213.6 | 203.4 | 203.4 | NO
| NG | 9 | 10 | 52 | 13 | 78.2 | 2.31 | 50 | 81.4 | 19.1 | 72.3 | 22.2 | 213.4 | 205.1 | 205.1 | NO
| NG | 10 | 12 | 52 | 13 | 78.2 | 2.01 | 50 | 81.4 | 19.1 | 73.5 | 21.8 | 213.1 | 206.7 | 206.7 | NO
| NG | 12 | 4 | 52 | 13 | 78.2 | 2.01 | 50 | 81.4 | 19.1 | 73.5 | 21.8 | 213.1 | 206.7 | 206.7 | NO
1 | OK | 4 | 2 | 52 | 13 | 78.2 | 1.12 | 50 | 81.4 | 19.1 | 77 | 20.6 | 212.3 | 211.4 | 211.4 | YES
2 | ** OPTIMAL ** | 2 | 3 | 52 | 13 | 78.2 | 0.69 | 50 | 81.4 | 19.1 | 78.7 | 19.8 | 211.9 | 214.2 | 211.9 | YES
3 | OK | 3 | 50 | 52 | 13 | 78.2 | 0.55 | 50 | 81.4 | 19.1 | 79.2 | 19.8 | 211.6 | 214.2 | 211.6 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 64-005601
TR_B (available) | 66-021185
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 81.4
TR_B Baseline Loading% | 19.1
Total Scenarios Evaluated | 15
Feasible Scenarios | 3
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 2
Switch Child Node | 3
Tie Node (TR_A side) | 52
Tie Node (TR_B side) | 13
Tie Line Distance (m) | 78.2
Load Transferred (kW) | 0.69
TR_A Loading After (%) | 78.7
TR_B Loading After (%) | 19.8
Minimum Voltage (V) | 211.9