## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 34 | 33 | 13 | 19 | 2.9 | 3.04 | 50 | 86 | 68.6 | 74 | 80.7 | 214.4 | 215.9 | 214.4 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 33 | 28 | 13 | 19 | 2.9 | 2.71 | 50 | 86 | 68.6 | 75.3 | 79.4 | 214.2 | 215.8 | 214.2 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 64-006569
TR_B (available) | 49-010560
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 86
TR_B Baseline Loading% | 68.6
Total Scenarios Evaluated | 2
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 33
Switch Child Node | 28
Tie Node (TR_A side) | 13
Tie Node (TR_B side) | 19
Tie Line Distance (m) | 2.9
Load Transferred (kW) | 2.71
TR_A Loading After (%) | 75.3
TR_B Loading After (%) | 79.4
Minimum Voltage (V) | 214.2