## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | ** OPTIMAL ** | 10 | 4 | 59 | 20 | 42.7 | 3.43 | 50 | 58.6 | 26.5 | 45.2 | 40.1 | 214.2 | 215.2 | 214.2 | YES
2 | OK | 4 | 59 | 59 | 20 | 42.7 | 0.35 | 50 | 58.6 | 26.5 | 57.2 | 27.8 | 211.3 | 221.8 | 211.3 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 65-004001
TR_B (available) | 65-016716
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 58.6
TR_B Baseline Loading% | 26.5
Total Scenarios Evaluated | 2
Feasible Scenarios | 2
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 10
Switch Child Node | 4
Tie Node (TR_A side) | 59
Tie Node (TR_B side) | 20
Tie Line Distance (m) | 42.7
Load Transferred (kW) | 3.43
TR_A Loading After (%) | 45.2
TR_B Loading After (%) | 40.1
Minimum Voltage (V) | 214.2