## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | ** OPTIMAL ** | 10 | 11 | 11 | 64 | 2.5 | 1.63 | 50 | 81 | 75.1 | 74.7 | 78.9 | 220.7 | 222.5 | 220.7 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 65-009242
TR_B (available) | 55-001735
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 50
TR_A Baseline Loading% | 81
TR_B Baseline Loading% | 75.1
Total Scenarios Evaluated | 1
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 10
Switch Child Node | 11
Tie Node (TR_A side) | 11
Tie Node (TR_B side) | 64
Tie Line Distance (m) | 2.5
Load Transferred (kW) | 1.63
TR_A Loading After (%) | 74.7
TR_B Loading After (%) | 78.9
Minimum Voltage (V) | 220.7