## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 25 | 27 | 27 | 16 | 138 | 12.46 | 50 | 105.2 | 30.5 | 54.7 | 80.9 | 222.1 | 204.9 | 204.9 | NO
| NG | 27 | 32 | 32 | 16 | 138.7 | 10.93 | 50 | 105.2 | 30.5 | 60.6 | 73 | 221.9 | 207.5 | 207.5 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 32 | 37 | 37 | 16 | 145.2 | 10.55 | 50 | 105.2 | 30.5 | 62 | 72.4 | 221.6 | 210.7 | 210.7 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 65-009974
TR_B (available) | 50-007039
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 105.2
TR_B Baseline Loading% | 30.5
Total Scenarios Evaluated | 3
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 32
Switch Child Node | 37
Tie Node (TR_A side) | 37
Tie Node (TR_B side) | 16
Tie Line Distance (m) | 145.2
Load Transferred (kW) | 10.55
TR_A Loading After (%) | 62
TR_B Loading After (%) | 72.4
Minimum Voltage (V) | 210.7