## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 6 | 5 | 5 | 39 | 142.9 | 16.99 | 50 | 98.1 | 26.2 | 31.5 | 39.4 | 225.6 | 208.5 | 208.5 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 6 | 7 | 10 | 39 | 7.9 | 8.24 | 50 | 98.1 | 26.2 | 66.6 | 32.3 | 217.1 | 213.7 | 213.7 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 65-009998
TR_B (available) | 67-038414
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 160
TR_A Baseline Loading% | 98.1
TR_B Baseline Loading% | 26.2
Total Scenarios Evaluated | 2
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 6
Switch Child Node | 7
Tie Node (TR_A side) | 10
Tie Node (TR_B side) | 39
Tie Line Distance (m) | 7.9
Load Transferred (kW) | 8.24
TR_A Loading After (%) | 66.6
TR_B Loading After (%) | 32.3
Minimum Voltage (V) | 213.7