## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 23 | 16 | 12 | 19 | 2.7 | 7.97 | 50 | 99 | 49.2 | 67.2 | 81 | 215.1 | 212 | 212 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 16 | 8 | 12 | 19 | 2.7 | 6.46 | 50 | 99 | 49.2 | 73.4 | 74.7 | 212.9 | 212 | 212 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 65-016029
TR_B (available) | 38-016197
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 99
TR_B Baseline Loading% | 49.2
Total Scenarios Evaluated | 2
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 16
Switch Child Node | 8
Tie Node (TR_A side) | 12
Tie Node (TR_B side) | 19
Tie Line Distance (m) | 2.7
Load Transferred (kW) | 6.46
TR_A Loading After (%) | 73.4
TR_B Loading After (%) | 74.7
Minimum Voltage (V) | 212