## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | OK | 24 | 23 | 23 | 52 | 71.1 | 15.2 | 50 | 99.8 | 31.3 | 39.1 | 34.2 | 214.3 | 217.7 | 214.3 | YES
| NG | 24 | 33 | 32 | 52 | 3.1 | 9.95 | 50 | 99.8 | 31.3 | 60.6 | 44.3 | 206.3 | 200.5 | 200.5 | NO
2 | OK | 23 | 28 | 28 | 52 | 108.2 | 15.2 | 50 | 99.8 | 31.3 | 39.1 | 34.2 | 214.3 | 217.7 | 214.3 | YES
| NG | 33 | 32 | 32 | 52 | 3.1 | 9.74 | 50 | 99.8 | 31.3 | 61.4 | 44 | 206.3 | 200.9 | 200.9 | NO
3 | OK | 28 | 12 | 12 | 52 | 195.6 | 14.93 | 50 | 99.8 | 31.3 | 40.1 | 33.9 | 214.3 | 217.7 | 214.3 | YES
| NG | 32 | 31 | 31 | 52 | 16.8 | 9.74 | 50 | 99.8 | 31.3 | 61.4 | 44 | 206.3 | 200.9 | 200.9 | NO
4 | ** OPTIMAL ** | 12 | 11 | 11 | 52 | 241.6 | 12.82 | 50 | 99.8 | 31.3 | 48.3 | 31.3 | 214.3 | 217.7 | 214.3 | YES
| NG | 31 | 14 | 14 | 52 | 62.6 | 9.39 | 50 | 99.8 | 31.3 | 62.8 | 43.5 | 206 | 201.6 | 201.6 | NO
| NG | 11 | 17 | 17 | 63 | 241.6 | 10.49 | 50 | 99.8 | 31.3 | 57.3 | 44.6 | 212.5 | 196 | 196 | NO
| NG | 14 | 1 | 1 | 52 | 77.3 | 9.39 | 50 | 99.8 | 31.3 | 62.8 | 43.5 | 206 | 201.6 | 201.6 | NO
| NG | 17 | 15 | 15 | 63 | 241.7 | 10.49 | 50 | 99.8 | 31.3 | 57.3 | 44.6 | 212.5 | 196.2 | 196.2 | NO
| NG | 1 | 0 | 0 | 52 | 82.7 | 8.83 | 50 | 99.8 | 31.3 | 64.9 | 42.7 | 206 | 202.8 | 202.8 | NO
| NG | 15 | 9 | 9 | 63 | 245.5 | 10.1 | 50 | 99.8 | 31.3 | 58.8 | 44.4 | 212.2 | 198.1 | 198.1 | NO
| NG | 0 | 5 | 5 | 52 | 87.2 | 8.83 | 50 | 99.8 | 31.3 | 64.9 | 42.7 | 206 | 202.9 | 202.9 | NO
| NG | 5 | 6 | 34 | 52 | 108.8 | 8.53 | 50 | 99.8 | 31.3 | 66 | 42.3 | 206 | 204.1 | 204.1 | NO
| NG | 6 | 34 | 34 | 52 | 108.8 | 8.53 | 50 | 99.8 | 31.3 | 66 | 42.3 | 206 | 204.1 | 204.1 | NO

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 66-007382
TR_B (available) | 67-004311
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 99.8
TR_B Baseline Loading% | 31.3
Total Scenarios Evaluated | 16
Feasible Scenarios | 4
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 12
Switch Child Node | 11
Tie Node (TR_A side) | 11
Tie Node (TR_B side) | 52
Tie Line Distance (m) | 241.6
Load Transferred (kW) | 12.82
TR_A Loading After (%) | 48.3
TR_B Loading After (%) | 31.3
Minimum Voltage (V) | 214.3