## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 15 | 20 | 9 | 23 | 2.5 | 17.03 | 50 | 81.9 | 42.4 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 20 | 1 | 9 | 23 | 2.5 | 14.98 | 50 | 81.9 | 42.4 | 22.2 | 81.4 | 227 | 186 | 186 | NO
| NG | 1 | 0 | 9 | 23 | 2.5 | 13.02 | 50 | 81.9 | 42.4 | 29.7 | 75.5 | 225.4 | 197.1 | 197.1 | NO
| NG | 0 | 10 | 9 | 23 | 2.5 | 12.03 | 50 | 81.9 | 42.4 | 33.5 | 72.9 | 224.5 | 195.6 | 195.6 | NO
| NG | 10 | 22 | 9 | 23 | 2.5 | 9.91 | 50 | 81.9 | 42.4 | 41.7 | 66.8 | 224.5 | 206.8 | 206.8 | NO
| NG | 22 | 29 | 9 | 23 | 2.5 | 9.32 | 50 | 81.9 | 42.4 | 44 | 65.3 | 223.8 | 209.8 | 209.8 | NO
| NG | 29 | 17 | 9 | 23 | 2.5 | 9.29 | 50 | 81.9 | 42.4 | 44.1 | 65.2 | 223.7 | 209.7 | 209.7 | NO
1 | OK | 17 | 16 | 9 | 23 | 2.5 | 5.46 | 50 | 81.9 | 42.4 | 59.4 | 55.6 | 216.7 | 210.8 | 210.8 | YES
2 | OK | 16 | 18 | 9 | 23 | 2.5 | 4.34 | 50 | 81.9 | 42.4 | 63.8 | 52.8 | 217.1 | 214.9 | 214.9 | YES
3 | ** OPTIMAL ** | 18 | 21 | 9 | 23 | 2.5 | 4.19 | 50 | 81.9 | 42.4 | 64.4 | 52.4 | 217.1 | 215.3 | 215.3 | YES
4 | OK | 21 | 7 | 9 | 23 | 2.5 | 3.12 | 50 | 81.9 | 42.4 | 68.9 | 49.9 | 212.7 | 215.1 | 212.7 | YES
5 | OK | 7 | 6 | 9 | 23 | 2.5 | 1.63 | 50 | 81.9 | 42.4 | 75 | 46.2 | 212.1 | 219.6 | 212.1 | YES
6 | OK | 6 | 8 | 9 | 23 | 2.5 | 1.5 | 50 | 81.9 | 42.4 | 75.5 | 45.9 | 211.5 | 219.7 | 211.5 | YES
| NG | 8 | 9 | 9 | 23 | 2.5 | 0.62 | 50 | 81.9 | 42.4 | 79.3 | 43.8 | 206.8 | 220.6 | 206.8 | NO

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 66-008886
TR_B (available) | 65-023049
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 50
TR_A Baseline Loading% | 81.9
TR_B Baseline Loading% | 42.4
Total Scenarios Evaluated | 14
Feasible Scenarios | 6
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 18
Switch Child Node | 21
Tie Node (TR_A side) | 9
Tie Node (TR_B side) | 23
Tie Line Distance (m) | 2.5
Load Transferred (kW) | 4.19
TR_A Loading After (%) | 64.4
TR_B Loading After (%) | 52.4
Minimum Voltage (V) | 215.3