## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 73 | 72 | 53 | 15 | 3.3 | 50.74 | 50 | 78.7 | 26.5 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 73 | 74 | 74 | 20 | 111.6 | 15.77 | 50 | 78.7 | 26.5 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 72 | 75 | 53 | 15 | 3.3 | 50.11 | 50 | 78.7 | 26.5 | 19.1 | 67.8 | 220.5 | 179.8 | 179.8 | NO
| NG | 74 | 30 | 30 | 20 | 136 | 14.99 | 50 | 78.7 | 26.5 | 61.2 | 38.3 | 214.8 | 194.9 | 194.9 | NO
| NG | 75 | 19 | 53 | 15 | 3.3 | 48.85 | 50 | 78.7 | 26.5 | 20.5 | 66.7 | 220.5 | 178.6 | 178.6 | NO
| NG | 30 | 31 | 60 | 20 | 156.1 | 14.99 | 50 | 78.7 | 26.5 | 61.2 | 38.3 | 214.8 | 194.3 | 194.3 | NO
| NG | 19 | 23 | 53 | 15 | 3.3 | 48.85 | 50 | 78.7 | 26.5 | 0.1 | 66.7 | 6 | 178.6 | 6 | NO
| NG | 31 | 10 | 60 | 20 | 156.1 | 14.54 | 50 | 78.7 | 26.5 | 61.7 | 37.9 | 214.8 | 194.2 | 194.2 | NO
| NG | 23 | 22 | 41 | 20 | 55.6 | 31.95 | 50 | 78.7 | 26.5 | 40.3 | 51.8 | 218.7 | 193.2 | 193.2 | NO
| NG | 23 | 21 | 53 | 15 | 3.3 | 16.9 | 50 | 78.7 | 26.5 | [5 empty] | NO | TR_A sim: loading 6489% (degenerate)
| NG | 10 | 11 | 60 | 20 | 156.1 | 12.75 | 50 | 78.7 | 26.5 | 63.8 | 36.3 | 214.4 | 199.4 | 199.4 | NO
| NG | 22 | 34 | 41 | 20 | 55.6 | 31.95 | 50 | 78.7 | 26.5 | 40.3 | 51.8 | 218.7 | 193.2 | 193.2 | NO
| NG | 21 | 20 | 53 | 15 | 3.3 | 16.11 | 50 | 78.7 | 26.5 | 59.1 | 38.7 | 217.8 | 209.7 | 209.7 | NO
| NG | 11 | 59 | 60 | 20 | 156.1 | 12.03 | 50 | 78.7 | 26.5 | 64.6 | 35.7 | 214.3 | 201.4 | 201.4 | NO
| NG | 34 | 33 | 41 | 20 | 55.6 | 31.28 | 50 | 78.7 | 26.5 | 41.1 | 51.1 | 218.6 | 194.9 | 194.9 | NO
| NG | 20 | 2 | 53 | 15 | 3.3 | 16.11 | 50 | 78.7 | 26.5 | 59.1 | 38.7 | 217.8 | 209.7 | 209.7 | NO
| NG | 59 | 12 | 60 | 20 | 156.1 | 12.03 | 50 | 78.7 | 26.5 | 64.6 | 35.7 | 214.3 | 201.4 | 201.4 | NO
| NG | 33 | 36 | 41 | 20 | 55.6 | 30.34 | 50 | 78.7 | 26.5 | 42.2 | 50.2 | 218.6 | 194.7 | 194.7 | NO
| NG | 2 | 1 | 53 | 15 | 3.3 | 14.88 | 50 | 78.7 | 26.5 | 60.6 | 37.7 | 217.8 | 209.1 | 209.1 | NO
| NG | 12 | 13 | 60 | 20 | 156.1 | 9.82 | 50 | 78.7 | 26.5 | 67.1 | 34.2 | 214.3 | 200 | 200 | NO
1 | OK | 36 | 43 | 41 | 20 | 55.6 | 7.22 | 50 | 78.7 | 26.5 | 69.9 | 31.8 | 214.3 | 214.5 | 214.3 | YES
2 | OK | 1 | 0 | 0 | 23 | 107.4 | 6.95 | 95 | 78.7 | 26.5 | 70.1 | 31.8 | 217.1 | 213.7 | 213.7 | YES
3 | OK | 1 | 8 | 53 | 15 | 3.3 | 7.47 | 50 | 78.7 | 26.5 | 69.5 | 32 | 214.7 | 215.9 | 214.7 | YES
4 | OK | 13 | 60 | 60 | 20 | 156.1 | 3.03 | 50 | 78.7 | 26.5 | 75.1 | 28.7 | 213.3 | 216.2 | 213.3 | YES
5 | OK | 43 | 39 | 41 | 20 | 55.6 | 7.22 | 50 | 78.7 | 26.5 | 69.9 | 31.8 | 214.3 | 214.5 | 214.3 | YES
6 | OK | 0 | 37 | 37 | 23 | 131.1 | 2.34 | 50 | 78.7 | 26.5 | 75.7 | 28.3 | 215.1 | 215.9 | 215.1 | YES
7 | OK | 8 | 67 | 53 | 15 | 3.3 | 7.29 | 50 | 78.7 | 26.5 | 69.8 | 31.9 | 214.6 | 215.9 | 214.6 | YES
8 | OK | 39 | 40 | 40 | 20 | 137.5 | 4.65 | 50 | 78.7 | 26.5 | 73 | 29.9 | 214.1 | 214.5 | 214.1 | YES
9 | OK | 39 | 42 | 41 | 20 | 55.6 | 2.47 | 50 | 78.7 | 26.5 | 75.7 | 28.3 | 213.4 | 216.3 | 213.4 | YES
10 | ** OPTIMAL ** | 37 | 38 | 38 | 23 | 161.5 | 2.34 | 50 | 78.7 | 26.5 | 75.7 | 28.3 | 215.1 | 215.9 | 215.1 | YES
11 | OK | 67 | 55 | 53 | 15 | 3.3 | 7.29 | 50 | 78.7 | 26.5 | 69.8 | 31.9 | 214.6 | 215.9 | 214.6 | YES
12 | OK | 40 | 24 | 24 | 20 | 160.7 | 4.65 | 50 | 78.7 | 26.5 | 73 | 29.9 | 214.1 | 214.6 | 214.1 | YES
13 | OK | 42 | 41 | 41 | 20 | 55.6 | 0.83 | 50 | 78.7 | 26.5 | 77.6 | 27.2 | 213.8 | 215.7 | 213.8 | YES
14 | OK | 55 | 56 | 53 | 15 | 3.3 | 5.64 | 50 | 78.7 | 26.5 | 71.8 | 30.6 | 213.8 | 216.1 | 213.8 | YES
15 | OK | 56 | 6 | 53 | 15 | 3.3 | 4.27 | 50 | 78.7 | 26.5 | 73.4 | 29.6 | 213.9 | 216.1 | 213.9 | YES
16 | OK | 6 | 7 | 53 | 15 | 3.3 | 3.08 | 50 | 78.7 | 26.5 | 74.9 | 28.8 | 214 | 216.1 | 214 | YES
17 | OK | 7 | 52 | 53 | 15 | 3.3 | 2.4 | 50 | 78.7 | 26.5 | 75.7 | 28.3 | 213.8 | 216.1 | 213.8 | YES
18 | OK | 52 | 53 | 53 | 15 | 3.3 | 1.25 | 50 | 78.7 | 26.5 | 76.5 | 27.4 | 213.4 | 216.2 | 213.4 | YES
19 | OK | 52 | 54 | 54 | 14 | 45.7 | 1.15 | 50 | 78.7 | 26.5 | 77.3 | 27 | 213.7 | 216.2 | 213.7 | YES
20 | OK | 54 | 4 | 69 | 15 | 46.3 | 1.15 | 95 | 78.7 | 26.5 | 77.3 | 27 | 213.7 | 216.2 | 213.7 | YES
21 | OK | 4 | 3 | 3 | 24 | 48.3 | 0.59 | 50 | 78.7 | 26.5 | 77.9 | 27 | 213.8 | 216.2 | 213.8 | YES
22 | OK | 4 | 69 | 69 | 15 | 46.3 | 0.56 | 95 | 78.7 | 26.5 | 78 | 26.5 | 213.3 | 216.3 | 213.3 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 66-010914
TR_B (available) | 60-011373
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 160
TR_A Baseline Loading% | 78.7
TR_B Baseline Loading% | 26.5
Total Scenarios Evaluated | 42
Feasible Scenarios | 22
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 37
Switch Child Node | 38
Tie Node (TR_A side) | 38
Tie Node (TR_B side) | 23
Tie Line Distance (m) | 161.5
Load Transferred (kW) | 2.34
TR_A Loading After (%) | 75.7
TR_B Loading After (%) | 28.3
Minimum Voltage (V) | 215.1