## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 29 | 30 | 64 | 43 | 110.9 | 8.2 | 50 | 77.2 | 38.5 | 67.5 | 59.4 | 216.2 | 192.9 | 192.9 | NO
| NG | 30 | 31 | 64 | 43 | 110.9 | 8.2 | 50 | 77.2 | 38.5 | 67.5 | 59.4 | 216.2 | 192.9 | 192.9 | NO
| NG | 31 | 32 | 64 | 43 | 110.9 | 7.7 | 50 | 77.2 | 38.5 | 68 | 57.9 | 216.3 | 196.7 | 196.7 | NO
| NG | 32 | 49 | 64 | 43 | 110.9 | 6.49 | 50 | 77.2 | 38.5 | 69.5 | 54.4 | 216.4 | 204.7 | 204.7 | NO
| NG | 49 | 50 | 64 | 43 | 110.9 | 6.4 | 50 | 77.2 | 38.5 | 69.6 | 54.1 | 216.4 | 205.2 | 205.2 | NO
| NG | 50 | 42 | 64 | 43 | 110.9 | 6.4 | 50 | 77.2 | 38.5 | 69.6 | 54.1 | 216.4 | 205.2 | 205.2 | NO
| NG | 42 | 57 | 64 | 43 | 110.9 | 4.83 | 50 | 77.2 | 38.5 | 71.4 | 50.4 | 215.6 | 206.6 | 206.6 | NO
1 | OK | 57 | 67 | 64 | 43 | 110.9 | 2.93 | 50 | 77.2 | 38.5 | 73.5 | 45.4 | 215.8 | 218 | 215.8 | YES
2 | OK | 67 | 83 | 64 | 43 | 110.9 | 2.93 | 50 | 77.2 | 38.5 | 73.7 | 45.4 | 215.8 | 218 | 215.8 | YES
3 | OK | 83 | 55 | 64 | 43 | 110.9 | 2.91 | 50 | 77.2 | 38.5 | 73.7 | 45.4 | 215.8 | 218.1 | 215.8 | YES
4 | OK | 55 | 56 | 64 | 43 | 110.9 | 2.91 | 50 | 77.2 | 38.5 | 73.7 | 45.4 | 215.8 | 218.1 | 215.8 | YES
5 | OK | 56 | 86 | 64 | 43 | 110.9 | 2.75 | 50 | 77.2 | 38.5 | 73.9 | 45 | 215.8 | 218.8 | 215.8 | YES
6 | OK | 86 | 84 | 64 | 43 | 110.9 | 2.75 | 50 | 77.2 | 38.5 | 73.9 | 45 | 215.8 | 218.8 | 215.8 | YES
7 | OK | 84 | 68 | 64 | 43 | 110.9 | 2.53 | 50 | 77.2 | 38.5 | 74.1 | 42.6 | 215.9 | 222.4 | 215.9 | YES
8 | OK | 68 | 65 | 64 | 43 | 110.9 | 1.74 | 50 | 77.2 | 38.5 | 75.1 | 42.6 | 215.9 | 222.4 | 215.9 | YES
9 | OK | 65 | 61 | 64 | 43 | 110.9 | 1.67 | 50 | 77.2 | 38.5 | 75.2 | 42.4 | 215.9 | 222.5 | 215.9 | YES
10 | ** OPTIMAL ** | 61 | 62 | 64 | 43 | 110.9 | 1.67 | 50 | 77.2 | 38.5 | 75.2 | 42.4 | 215.9 | 222.5 | 215.9 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 66-011386
TR_B (available) | 59-016482
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 50
TR_A Baseline Loading% | 77.2
TR_B Baseline Loading% | 38.5
Total Scenarios Evaluated | 17
Feasible Scenarios | 10
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 61
Switch Child Node | 62
Tie Node (TR_A side) | 64
Tie Node (TR_B side) | 43
Tie Line Distance (m) | 110.9
Load Transferred (kW) | 1.67
TR_A Loading After (%) | 75.2
TR_B Loading After (%) | 42.4
Minimum Voltage (V) | 215.9