## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | OK | 43 | 44 | 34 | 15 | 92.9 | 16.02 | 50 | 79.1 | 19.3 | 42.1 | 36.5 | 223.4 | 214.6 | 214.6 | YES
| NG | 44 | 45 | 34 | 15 | 92.9 | 16.02 | 50 | 79.1 | 19.3 | 0 | 36.5 | 6 | 214.6 | 6 | NO
2 | OK | 45 | 35 | 34 | 15 | 92.9 | 16.02 | 50 | 79.1 | 19.3 | 42.1 | 36.5 | 223.4 | 214.6 | 214.6 | YES
3 | OK | 35 | 25 | 34 | 15 | 92.9 | 16.02 | 50 | 79.1 | 19.3 | 42.1 | 36.5 | 223.4 | 214.6 | 214.6 | YES
4 | OK | 25 | 8 | 34 | 15 | 92.9 | 11.88 | 50 | 79.1 | 19.3 | 51.6 | 31.6 | 222.4 | 219.2 | 219.2 | YES
5 | OK | 25 | 23 | 30 | 15 | 115.9 | 4.14 | 50 | 79.1 | 19.3 | 69.5 | 23.8 | 220.8 | 224 | 220.8 | YES
6 | OK | 8 | 9 | 34 | 15 | 92.9 | 11.88 | 50 | 79.1 | 19.3 | 51.6 | 31.6 | 222.4 | 219.2 | 219.2 | YES
7 | OK | 23 | 24 | 30 | 15 | 115.9 | 2.8 | 50 | 79.1 | 19.3 | 72.6 | 22.6 | 220.5 | 224 | 220.5 | YES
8 | OK | 9 | 28 | 34 | 15 | 92.9 | 10.06 | 50 | 79.1 | 19.3 | 55.8 | 31 | 222.3 | 219.8 | 219.8 | YES
9 | OK | 28 | 29 | 34 | 15 | 92.9 | 3.69 | 50 | 79.1 | 19.3 | 70.5 | 24.8 | 221 | 224 | 221 | YES
10 | OK | 28 | 13 | 13 | 1 | 154.8 | 6.37 | 50 | 79.1 | 19.3 | 64.3 | 25.7 | 221.1 | 217 | 217 | YES
11 | ** OPTIMAL ** | 29 | 33 | 34 | 15 | 92.9 | 3.61 | 50 | 79.1 | 19.3 | 70.7 | 24.8 | 221 | 224 | 221 | YES
12 | OK | 13 | 12 | 12 | 1 | 169.3 | 5.87 | 50 | 79.1 | 19.3 | 65.4 | 25.7 | 220.9 | 217.3 | 217.3 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 66-012726
TR_B (available) | 56-013646
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 50
TR_A Baseline Loading% | 79.1
TR_B Baseline Loading% | 19.3
Total Scenarios Evaluated | 13
Feasible Scenarios | 12
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 29
Switch Child Node | 33
Tie Node (TR_A side) | 34
Tie Node (TR_B side) | 15
Tie Line Distance (m) | 92.9
Load Transferred (kW) | 3.61
TR_A Loading After (%) | 70.7
TR_B Loading After (%) | 24.8
Minimum Voltage (V) | 221