## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 55 | 56 | 75 | 33 | 1.7 | 49.97 | 50 | 53.3 | 48.4 | 30.1 | 86.3 | 221.2 | 211.3 | 211.3 | NO
| NG | 56 | 42 | 75 | 33 | 1.7 | 49.96 | 50 | 53.3 | 48.4 | 30.1 | 86.3 | 221.1 | 211.3 | 211.3 | NO
| NG | 42 | 9 | 75 | 33 | 1.7 | 45.55 | 50 | 53.3 | 48.4 | 32.1 | 81.9 | 221 | 211.9 | 211.9 | NO
1 | OK | 9 | 24 | 75 | 33 | 1.7 | 41.62 | 50 | 53.3 | 48.4 | 33.9 | 79.7 | 220.8 | 213.7 | 213.7 | YES
2 | OK | 24 | 11 | 75 | 33 | 1.7 | 41.62 | 50 | 53.3 | 48.4 | 33.9 | 78.3 | 220.8 | 213.5 | 213.5 | YES
3 | OK | 11 | 12 | 75 | 33 | 1.7 | 36.56 | 50 | 53.3 | 48.4 | 36.2 | 75.8 | 220.7 | 214.3 | 214.3 | YES
4 | OK | 12 | 40 | 57 | 18 | 147.8 | 14.26 | 50 | 53.3 | 48.4 | 46.6 | 59.4 | 220.3 | 212.1 | 212.1 | YES
5 | OK | 12 | 41 | 75 | 33 | 1.7 | 22.3 | 50 | 53.3 | 48.4 | 42.9 | 64.9 | 220.3 | 219.4 | 219.4 | YES
6 | OK | 40 | 60 | 57 | 18 | 147.8 | 13.76 | 50 | 53.3 | 48.4 | 46.9 | 59 | 220.3 | 212 | 212 | YES
7 | OK | 41 | 76 | 75 | 33 | 1.7 | 21.01 | 50 | 53.3 | 48.4 | 43.4 | 63.9 | 220.2 | 219.4 | 219.4 | YES
8 | OK | 60 | 66 | 57 | 18 | 147.8 | 7.91 | 50 | 53.3 | 48.4 | 49.6 | 54.4 | 220 | 218.6 | 218.6 | YES
9 | OK | 76 | 26 | 75 | 33 | 1.7 | 21.01 | 50 | 53.3 | 48.4 | 43.4 | 63.9 | 220.2 | 219.4 | 219.4 | YES
10 | OK | 66 | 61 | 57 | 18 | 147.8 | 7.91 | 50 | 53.3 | 48.4 | 49.6 | 53.4 | 220 | 218.4 | 218.4 | YES
11 | OK | 26 | 27 | 75 | 33 | 1.7 | 20.43 | 50 | 53.3 | 48.4 | 43.7 | 63.5 | 220.2 | 219.7 | 219.7 | YES
12 | OK | 61 | 62 | 57 | 18 | 147.8 | 6.57 | 50 | 53.3 | 48.4 | 50.2 | 53.4 | 219.9 | 218.4 | 218.4 | YES
13 | OK | 27 | 89 | 75 | 33 | 1.7 | 20.43 | 50 | 53.3 | 48.4 | 43.7 | 63.5 | 220.2 | 219.7 | 219.7 | YES
14 | OK | 62 | 67 | 57 | 18 | 147.8 | 3.49 | 50 | 53.3 | 48.4 | 50.2 | 51 | 219.9 | 221.3 | 219.9 | YES
15 | OK | 89 | 92 | 75 | 33 | 1.7 | 20.43 | 50 | 53.3 | 48.4 | 43.7 | 63.5 | 220.2 | 219.7 | 219.7 | YES
16 | OK | 67 | 68 | 57 | 18 | 147.8 | 2.13 | 50 | 53.3 | 48.4 | 52.3 | 50 | 219.9 | 221.1 | 219.9 | YES
17 | OK | 92 | 93 | 75 | 33 | 1.7 | 20.43 | 50 | 53.3 | 48.4 | 43.7 | 63.5 | 220.2 | 219.7 | 219.7 | YES
18 | OK | 68 | 63 | 57 | 18 | 147.8 | 2.13 | 50 | 53.3 | 48.4 | 52.3 | 50 | 219.9 | 221.1 | 219.9 | YES
19 | OK | 93 | 79 | 75 | 33 | 1.7 | 19.78 | 50 | 53.3 | 48.4 | 44 | 63 | 220.2 | 219.6 | 219.6 | YES
20 | OK | 63 | 57 | 57 | 18 | 147.8 | 0.62 | 50 | 53.3 | 48.4 | 53 | 48.9 | 219.8 | 223.3 | 219.8 | YES
21 | OK | 79 | 80 | 75 | 33 | 1.7 | 6.79 | 50 | 53.3 | 48.4 | 49.8 | 53.4 | 219.8 | 220.3 | 219.8 | YES
22 | ** OPTIMAL ** | 79 | 94 | 94 | 51 | 41.8 | 12.33 | 95 | 53.3 | 48.4 | 47.5 | 57.5 | 220.2 | 220.4 | 220.2 | YES
23 | OK | 80 | 77 | 75 | 33 | 1.7 | 6.42 | 50 | 53.3 | 48.4 | 50.3 | 53.2 | 219.8 | 220.2 | 219.8 | YES
24 | OK | 94 | 95 | 95 | 51 | 44.1 | 12.33 | 95 | 53.3 | 48.4 | 47.5 | 57.3 | 220.2 | 220.4 | 220.2 | YES
25 | OK | 77 | 78 | 75 | 33 | 1.7 | 6.42 | 50 | 53.3 | 48.4 | 50.3 | 53.2 | 219.8 | 220.2 | 219.8 | YES
26 | OK | 95 | 90 | 90 | 51 | 66.5 | 11.58 | 95 | 53.3 | 48.4 | 47.9 | 57 | 220.2 | 220.5 | 220.2 | YES
27 | OK | 78 | 73 | 75 | 33 | 1.7 | 6.42 | 50 | 53.3 | 48.4 | 50.3 | 53.2 | 219.8 | 220.2 | 219.8 | YES
28 | OK | 90 | 91 | 82 | 19 | 70.6 | 9.54 | 50 | 53.3 | 48.4 | 48.8 | 52.5 | 220 | 215.4 | 215.4 | YES
29 | OK | 91 | 83 | 82 | 19 | 70.6 | 8.84 | 50 | 53.3 | 48.4 | 49.1 | 52.5 | 219.9 | 215.4 | 215.4 | YES
30 | OK | 83 | 84 | 82 | 19 | 70.6 | 5.04 | 50 | 53.3 | 48.4 | 50.9 | 51 | 219.9 | 219.2 | 219.2 | YES
31 | OK | 84 | 87 | 82 | 19 | 70.6 | 4.93 | 50 | 53.3 | 48.4 | 51 | 51 | 219.9 | 219.2 | 219.2 | YES
32 | OK | 87 | 88 | 82 | 19 | 70.6 | 1.56 | 50 | 53.3 | 48.4 | 52.6 | 49.6 | 219.8 | 223 | 219.8 | YES
33 | OK | 88 | 81 | 82 | 19 | 70.6 | 1.56 | 50 | 53.3 | 48.4 | 52.6 | 49.6 | 219.8 | 223 | 219.8 | YES
34 | OK | 81 | 82 | 82 | 19 | 70.6 | 1.56 | 50 | 53.3 | 48.4 | 52.6 | 49.6 | 219.8 | 223 | 219.8 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 66-016752
TR_B (available) | 67-038747
TR_A Rated kVA | 250
TR_B Rated kVA | 160
TR_A Baseline Loading% | 53.3
TR_B Baseline Loading% | 48.4
Total Scenarios Evaluated | 37
Feasible Scenarios | 34
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 79
Switch Child Node | 94
Tie Node (TR_A side) | 94
Tie Node (TR_B side) | 51
Tie Line Distance (m) | 41.8
Load Transferred (kW) | 12.33
TR_A Loading After (%) | 47.5
TR_B Loading After (%) | 57.5
Minimum Voltage (V) | 220.2