## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 64 | 29 | 18 | 43 | 96.9 | 9.19 | 50 | 17 | 24 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 64 | 52 | 55 | 43 | 20.2 | 49.2 | 50 | 17 | 24 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 29 | 30 | 18 | 43 | 96.9 | 7.86 | 50 | 17 | 24 | 13.6 | 27.6 | 48.8 | 220.3 | 48.8 | NO
1 | OK | 52 | 51 | 51 | 43 | 88.8 | 2.03 | 50 | 17 | 24 | 15.9 | 24.9 | 221 | 220.6 | 220.6 | YES
| NG | 52 | 53 | 55 | 43 | 20.2 | 47.17 | 50 | 17 | 24 | 5.4 | 52.2 | 228.1 | 134.5 | 134.5 | NO
2 | OK | 30 | 27 | 18 | 43 | 96.9 | 7.26 | 50 | 17 | 24 | 13.6 | 27.4 | 221.5 | 220.3 | 220.3 | YES
3 | OK | 51 | 84 | 84 | 43 | 91.2 | 2.03 | 50 | 17 | 24 | 15.9 | 24.9 | 221 | 220.6 | 220.6 | YES
4 | OK | 53 | 54 | 55 | 43 | 20.2 | 4.66 | 50 | 17 | 24 | 15 | 26.1 | 219.4 | 220.5 | 219.4 | YES
| NG | 53 | 65 | 9 | 33 | 36.6 | 42.51 | 50 | 17 | 24 | 7.5 | 49 | 227.8 | 140.7 | 140.7 | NO
5 | OK | 27 | 28 | 18 | 43 | 96.9 | 6.09 | 50 | 17 | 24 | 13.6 | 26.8 | 221.5 | 220.3 | 220.3 | YES
6 | OK | 84 | 22 | 22 | 43 | 94.3 | 2.03 | 50 | 17 | 24 | 15.9 | 24.9 | 221 | 220.6 | 220.6 | YES
7 | OK | 54 | 55 | 55 | 43 | 20.2 | 2.79 | 50 | 17 | 24 | 15 | 25.3 | 219.4 | 220.5 | 219.4 | YES
| NG | 65 | 62 | 9 | 33 | 36.6 | 42.42 | 50 | 17 | 24 | 7.5 | 49 | 227.7 | 140.7 | 140.7 | NO
8 | OK | 28 | 88 | 89 | 43 | 160.3 | 1.37 | 50 | 17 | 24 | 15.4 | 24.6 | 221.1 | 220.6 | 220.6 | YES
9 | OK | 28 | 69 | 18 | 43 | 96.9 | 4.72 | 50 | 17 | 24 | 15.2 | 26.2 | 221.2 | 220.3 | 220.3 | YES
10 | OK | 22 | 16 | 16 | 43 | 100.2 | 1.59 | 50 | 17 | 24 | 16.4 | 24.7 | 220.9 | 220.6 | 220.6 | YES
11 | OK | 55 | 56 | 56 | 43 | 32.1 | 2.79 | 50 | 17 | 24 | 15 | 25.3 | 219.4 | 220.5 | 219.4 | YES
| NG | 62 | 40 | 9 | 33 | 36.6 | 41.43 | 50 | 17 | 24 | 7.5 | 49 | 227.7 | 140.7 | 140.7 | NO
12 | OK | 69 | 70 | 18 | 43 | 96.9 | 2.61 | 50 | 17 | 24 | 17.1 | 25.2 | 220.8 | 220.4 | 220.4 | YES
13 | OK | 16 | 17 | 17 | 43 | 110.9 | 1.56 | 50 | 17 | 24 | 16.5 | 24.7 | 220.9 | 220.6 | 220.6 | YES
14 | OK | 16 | 23 | 23 | 44 | 132 | 0.03 | 50 | 17 | 24 | 17 | 24 | 220.8 | 220.6 | 220.6 | YES
15 | OK | 56 | 67 | 67 | 42 | 46.6 | 2.34 | 50 | 17 | 24 | 15.5 | 25.1 | 219.3 | 220.5 | 219.3 | YES
16 | OK | 40 | 7 | 7 | 29 | 93.5 | 9.95 | 50 | 17 | 24 | 10.2 | 28.8 | 226 | 219.4 | 219.4 | YES
17 | OK | 40 | 50 | 9 | 33 | 36.6 | 1.33 | 50 | 17 | 24 | 17.1 | 24.6 | 218.9 | 220.3 | 218.9 | YES
18 | OK | 40 | 63 | 48 | 29 | 89.6 | 29.61 | 50 | 17 | 24 | 14.8 | 24.9 | 222.1 | 220.6 | 220.6 | YES
19 | OK | 40 | 15 | 15 | 43 | 110.6 | 0.38 | 50 | 17 | 24 | 16.6 | 24.2 | 221.1 | 220.6 | 220.6 | YES
20 | OK | 70 | 26 | 18 | 43 | 96.9 | 2.61 | 50 | 17 | 24 | 17.1 | 25.2 | 220.8 | 220.4 | 220.4 | YES
21 | OK | 17 | 24 | 24 | 43 | 134.9 | 0.14 | 50 | 17 | 24 | 17.1 | 24.1 | 220.8 | 220.6 | 220.6 | YES
22 | OK | 67 | 68 | 8 | 36 | 52.8 | 2.34 | 50 | 17 | 24 | 15.5 | 25.1 | 219.3 | 220.1 | 219.3 | YES
23 | OK | 7 | 6 | 6 | 29 | 116 | 9.95 | 50 | 17 | 24 | 10.2 | 28.8 | 226 | 219.5 | 219.5 | YES
24 | OK | 50 | 9 | 9 | 33 | 36.6 | 0.65 | 50 | 17 | 24 | 17.1 | 24.3 | 218.9 | 220.4 | 218.9 | YES
25 | OK | 63 | 60 | 48 | 29 | 89.6 | 29.61 | 50 | 17 | 24 | 14.8 | 24.9 | 222.1 | 220.6 | 220.6 | YES
26 | OK | 26 | 25 | 18 | 43 | 96.9 | 1.54 | 50 | 17 | 24 | 17.1 | 24.7 | 220.8 | 220.5 | 220.5 | YES
27 | OK | 68 | 8 | 8 | 36 | 52.8 | 0.93 | 50 | 17 | 24 | 17.1 | 24.4 | 218.9 | 220 | 218.9 | YES
28 | OK | 6 | 1 | 1 | 29 | 144 | 9.3 | 50 | 17 | 24 | 10.9 | 28.4 | 225.5 | 219.8 | 219.8 | YES
29 | OK | 60 | 58 | 48 | 29 | 89.6 | 9.64 | 50 | 17 | 24 | 14.8 | 24.9 | 222.1 | 220.6 | 220.6 | YES
30 | OK | 25 | 19 | 18 | 43 | 96.9 | 1.54 | 50 | 17 | 24 | 17 | 24.7 | 220.8 | 220.5 | 220.5 | YES
31 | OK | 58 | 48 | 48 | 29 | 89.6 | 2.54 | 50 | 17 | 24 | 15.2 | 24.7 | 221.8 | 220.6 | 220.6 | YES
32 | ** OPTIMAL ** | 58 | 59 | 94 | 9 | 123.2 | 7.1 | 50 | 17 | 24 | 16.6 | 25.7 | 221 | 221.2 | 221 | YES
33 | OK | 48 | 47 | 47 | 29 | 115 | 1.59 | 50 | 17 | 24 | 16.2 | 24.7 | 221.2 | 220.6 | 220.6 | YES
34 | OK | 59 | 93 | 94 | 9 | 123.2 | 4.34 | 50 | 17 | 24 | 17 | 25.7 | 220.8 | 221.2 | 220.8 | YES
35 | OK | 47 | 32 | 31 | 29 | 165.2 | 0.69 | 50 | 17 | 24 | 16.2 | 24.3 | 221.2 | 220.6 | 220.6 | YES
36 | OK | 93 | 79 | 94 | 9 | 123.2 | 4.34 | 50 | 17 | 24 | 17 | 25.7 | 220.8 | 221.2 | 220.8 | YES
37 | OK | 32 | 31 | 31 | 29 | 165.2 | 0.69 | 50 | 17 | 24 | 16.2 | 24.3 | 221.2 | 220.6 | 220.6 | YES
38 | OK | 79 | 78 | 94 | 9 | 123.2 | 4.1 | 50 | 17 | 24 | 17 | 25.7 | 220.8 | 221.2 | 220.8 | YES
39 | OK | 78 | 77 | 94 | 9 | 123.2 | 3.31 | 50 | 17 | 24 | 17 | 25.6 | 220.8 | 221.1 | 220.8 | YES
40 | OK | 77 | 72 | 94 | 9 | 123.2 | 3.14 | 50 | 17 | 24 | 17 | 25.5 | 220.8 | 221.1 | 220.8 | YES
41 | OK | 72 | 73 | 94 | 9 | 123.2 | 0.75 | 50 | 17 | 24 | 17 | 24.3 | 220.8 | 220.7 | 220.7 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 66-018267
TR_B (available) | 54-016504
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 250
TR_A Baseline Loading% | 17
TR_B Baseline Loading% | 24
Total Scenarios Evaluated | 48
Feasible Scenarios | 41
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 58
Switch Child Node | 59
Tie Node (TR_A side) | 94
Tie Node (TR_B side) | 9
Tie Line Distance (m) | 123.2
Load Transferred (kW) | 7.1
TR_A Loading After (%) | 16.6
TR_B Loading After (%) | 25.7
Minimum Voltage (V) | 221