## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 54 | 53 | 55 | 51 | 2.9 | 23 | 50 | 93.2 | 34.7 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
1 | OK | 53 | 32 | 55 | 51 | 2.9 | 23 | 50 | 93.2 | 34.7 | 39 | 51.9 | 221.1 | 212.2 | 212.2 | YES
2 | OK | 32 | 31 | 55 | 51 | 2.9 | 22.57 | 50 | 93.2 | 34.7 | 40 | 51.9 | 221.1 | 212.2 | 212.2 | YES
3 | OK | 31 | 30 | 55 | 51 | 2.9 | 21.34 | 50 | 93.2 | 34.7 | 40 | 51 | 221.1 | 212.2 | 212.2 | YES
4 | OK | 30 | 29 | 55 | 51 | 2.9 | 20.35 | 50 | 93.2 | 34.7 | 45.1 | 50.2 | 221.1 | 212.1 | 212.1 | YES
5 | OK | 29 | 7 | 55 | 51 | 2.9 | 19.66 | 50 | 93.2 | 34.7 | 46.7 | 49.7 | 220.8 | 212.6 | 212.6 | YES
6 | OK | 7 | 3 | 55 | 51 | 2.9 | 18.12 | 50 | 93.2 | 34.7 | 50.2 | 48.5 | 220.8 | 212.8 | 212.8 | YES
7 | OK | 3 | 24 | 0 | 16 | 7.1 | 15.94 | 50 | 93.2 | 34.7 | 55.3 | 47 | 220.8 | 213.3 | 213.3 | YES
8 | OK | 24 | 23 | 0 | 16 | 7.1 | 15.7 | 50 | 93.2 | 34.7 | 55.9 | 46.9 | 220.8 | 213.5 | 213.5 | YES
9 | OK | 23 | 22 | 0 | 16 | 7.1 | 14.59 | 50 | 93.2 | 34.7 | 58.5 | 46 | 220.8 | 214.1 | 214.1 | YES
10 | OK | 22 | 1 | 0 | 16 | 7.1 | 11.84 | 50 | 93.2 | 34.7 | 64.9 | 43.8 | 219.8 | 213.1 | 213.1 | YES
11 | OK | 1 | 0 | 0 | 16 | 7.1 | 11.45 | 50 | 93.2 | 34.7 | 65.8 | 43.5 | 219.6 | 212.9 | 212.9 | YES
12 | OK | 0 | 10 | 13 | 47 | 17 | 8.45 | 50 | 93.2 | 34.7 | 72.8 | 36.5 | 218.8 | 216.5 | 216.5 | YES
13 | ** OPTIMAL ** | 10 | 57 | 13 | 47 | 17 | 7.56 | 50 | 93.2 | 34.7 | 74.9 | 36.3 | 218.5 | 217.1 | 217.1 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 67-004277
TR_B (available) | 29-017137
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 160
TR_A Baseline Loading% | 93.2
TR_B Baseline Loading% | 34.7
Total Scenarios Evaluated | 14
Feasible Scenarios | 13
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 10
Switch Child Node | 57
Tie Node (TR_A side) | 13
Tie Node (TR_B side) | 47
Tie Line Distance (m) | 17
Load Transferred (kW) | 7.56
TR_A Loading After (%) | 74.9
TR_B Loading After (%) | 36.3
Minimum Voltage (V) | 217.1