## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 16 | 0 | 6 | 38 | 2.3 | 29.14 | 50 | 87.2 | 33.1 | 18.1 | 59.2 | 221.1 | 156.5 | 156.5 | NO
| NG | 16 | 15 | 14 | 33 | 2.9 | 7.8 | 50 | 87.2 | 33.1 | 69 | 37.9 | 204 | 217.5 | 204 | NO
| NG | 0 | 1 | 1 | 39 | 2.6 | 6.63 | 50 | 87.2 | 33.1 | 71.6 | 38.9 | 205.3 | 217.8 | 205.3 | NO
| NG | 0 | 9 | 9 | 36 | 4.4 | 3.69 | 50 | 87.2 | 33.1 | 78.7 | 34.3 | 202.5 | 223.3 | 202.5 | NO
| NG | 0 | 13 | 6 | 38 | 2.3 | 18.82 | 50 | 87.2 | 33.1 | 41.9 | 47.6 | 218.3 | 185.8 | 185.8 | NO
| NG | 15 | 14 | 14 | 33 | 2.9 | 4.68 | 50 | 87.2 | 33.1 | 76.2 | 37.9 | 204 | 217.5 | 204 | NO
| NG | 1 | 24 | 17 | 40 | 2.7 | 6.44 | 50 | 87.2 | 33.1 | 72 | 38.9 | 205.3 | 217.8 | 205.3 | NO
| NG | 13 | 12 | 6 | 38 | 2.3 | 18.42 | 50 | 87.2 | 33.1 | 42.8 | 47.6 | 218.3 | 185.8 | 185.8 | NO
| NG | 14 | 20 | 11 | 34 | 4 | 4.35 | 50 | 87.2 | 33.1 | 76.9 | 37.9 | 204 | 217.4 | 204 | NO
| NG | 24 | 17 | 17 | 40 | 2.7 | 5.67 | 50 | 87.2 | 33.1 | 73.8 | 37.9 | 204.7 | 219.6 | 204.7 | NO
| NG | 12 | 8 | 6 | 38 | 2.3 | 18.42 | 50 | 87.2 | 33.1 | 42.8 | 47.6 | 218.3 | 185.8 | 185.8 | NO
| NG | 20 | 21 | 11 | 34 | 4 | 4.35 | 50 | 87.2 | 33.1 | 76.9 | 37.9 | 204 | 217.4 | 204 | NO
| NG | 17 | 18 | 35 | 42 | 5.2 | 4.83 | 50 | 87.2 | 33.1 | 75.8 | 36.9 | 204.1 | 221.2 | 204.1 | NO
| NG | 8 | 3 | 5 | 31 | 2.8 | 17.59 | 50 | 87.2 | 33.1 | 44.7 | 46.3 | 218 | 195.6 | 195.6 | NO
| NG | 21 | 22 | 11 | 34 | 4 | 4 | 50 | 87.2 | 33.1 | 77.7 | 37.9 | 204 | 217.4 | 204 | NO
| NG | 3 | 2 | 5 | 31 | 2.8 | 16.87 | 50 | 87.2 | 33.1 | 46.4 | 46.3 | 218 | 195.6 | 195.6 | NO
| NG | 2 | 25 | 25 | 31 | 17.3 | 16.56 | 50 | 87.2 | 33.1 | 47.1 | 46.3 | 218 | 195.9 | 195.9 | NO
| NG | 25 | 48 | 48 | 31 | 20.1 | 16.56 | 50 | 87.2 | 33.1 | 47.1 | 46.3 | 218 | 195.9 | 195.9 | NO
| NG | 48 | 47 | 47 | 31 | 52.4 | 16.56 | 50 | 87.2 | 33.1 | 47.1 | 46.3 | 218 | 195.9 | 195.9 | NO
| NG | 47 | 46 | 46 | 31 | 100.2 | 13.64 | 50 | 87.2 | 33.1 | 53.9 | 42.8 | 216.8 | 203.8 | 203.8 | NO
1 | OK | 46 | 45 | 44 | 42 | 115.6 | 9.86 | 50 | 87.2 | 33.1 | 62.8 | 40.2 | 215.8 | 211.1 | 211.1 | YES
2 | OK | 45 | 39 | 44 | 42 | 115.6 | 8.75 | 50 | 87.2 | 33.1 | 65.4 | 40.2 | 215.8 | 211.1 | 211.1 | YES
3 | ** OPTIMAL ** | 39 | 38 | 44 | 42 | 115.6 | 6.58 | 50 | 87.2 | 33.1 | 70.5 | 40.1 | 215.8 | 211.4 | 211.4 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 67-013172
TR_B (available) | 48-000597
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 87.2
TR_B Baseline Loading% | 33.1
Total Scenarios Evaluated | 23
Feasible Scenarios | 3
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 39
Switch Child Node | 38
Tie Node (TR_A side) | 44
Tie Node (TR_B side) | 42
Tie Line Distance (m) | 115.6
Load Transferred (kW) | 6.58
TR_A Loading After (%) | 70.5
TR_B Loading After (%) | 40.1
Minimum Voltage (V) | 211.4