## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 16 | 0 | 4 | 61 | 1.2 | 29.14 | 50 | 87.2 | 38.2 | 18.1 | 61 | 221.1 | 197.7 | 197.7 | NO
| NG | 0 | 13 | 4 | 61 | 1.2 | 18.82 | 50 | 87.2 | 38.2 | 41.9 | 52.6 | 218.3 | 206.6 | 206.6 | NO
| NG | 13 | 12 | 4 | 61 | 1.2 | 18.42 | 50 | 87.2 | 38.2 | 42.8 | 52.3 | 218.3 | 206.5 | 206.5 | NO
| NG | 12 | 8 | 4 | 61 | 1.2 | 18.42 | 50 | 87.2 | 38.2 | 42.8 | 52.3 | 218.3 | 206.5 | 206.5 | NO
| NG | 8 | 3 | 4 | 61 | 1.2 | 17.59 | 50 | 87.2 | 38.2 | 44.7 | 51.6 | 218 | 207.1 | 207.1 | NO
| NG | 3 | 2 | 4 | 61 | 1.2 | 16.87 | 50 | 87.2 | 38.2 | 46.4 | 51.1 | 218 | 207 | 207 | NO
| NG | 2 | 25 | 25 | 61 | 22.7 | 16.56 | 50 | 87.2 | 38.2 | 47.1 | 50.8 | 218 | 207.5 | 207.5 | NO
| NG | 25 | 48 | 48 | 61 | 24.5 | 16.56 | 50 | 87.2 | 38.2 | 47.1 | 50.8 | 218 | 207.5 | 207.5 | NO
| NG | 48 | 47 | 47 | 61 | 52 | 16.56 | 50 | 87.2 | 38.2 | 47.1 | 50.8 | 218 | 207.8 | 207.8 | NO
| NG | 47 | 46 | 41 | 32 | 54.5 | 13.64 | 50 | 87.2 | 38.2 | 53.9 | 44.3 | 216.8 | 205.9 | 205.9 | NO
1 | OK | 46 | 45 | 41 | 32 | 54.5 | 9.86 | 50 | 87.2 | 38.2 | 62.8 | 42.7 | 215.8 | 210.4 | 210.4 | YES
2 | OK | 45 | 39 | 41 | 32 | 54.5 | 8.75 | 50 | 87.2 | 38.2 | 65.4 | 42.7 | 215.8 | 210.4 | 210.4 | YES
3 | ** OPTIMAL ** | 39 | 38 | 41 | 32 | 54.5 | 6.58 | 50 | 87.2 | 38.2 | 70.5 | 42.6 | 215.8 | 210.6 | 210.6 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 67-013172
TR_B (available) | 56-016376
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 160
TR_A Baseline Loading% | 87.2
TR_B Baseline Loading% | 38.2
Total Scenarios Evaluated | 13
Feasible Scenarios | 3
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 39
Switch Child Node | 38
Tie Node (TR_A side) | 41
Tie Node (TR_B side) | 32
Tie Line Distance (m) | 54.5
Load Transferred (kW) | 6.58
TR_A Loading After (%) | 70.5
TR_B Loading After (%) | 42.6
Minimum Voltage (V) | 210.6