## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 16 | 15 | 5 | 111 | 3.1 | 24.95 | 95 | 83 | 48.1 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
1 | OK | 15 | 34 | 5 | 111 | 3.1 | 24.95 | 95 | 83 | 48.1 | 24.9 | 67.2 | 227.5 | 211 | 211 | YES
2 | OK | 34 | 13 | 5 | 111 | 3.1 | 24.79 | 95 | 83 | 48.1 | 25.3 | 67 | 227.5 | 211 | 211 | YES
3 | OK | 13 | 12 | 5 | 111 | 3.1 | 24.76 | 95 | 83 | 48.1 | 25.3 | 67 | 227.5 | 211 | 211 | YES
4 | OK | 12 | 9 | 5 | 111 | 3.1 | 21.87 | 95 | 83 | 48.1 | 32 | 64.8 | 226.5 | 210.6 | 210.6 | YES
5 | OK | 9 | 8 | 5 | 111 | 3.1 | 20.75 | 95 | 83 | 48.1 | 34.5 | 63.9 | 225.7 | 210.5 | 210.5 | YES
6 | OK | 8 | 28 | 5 | 111 | 3.1 | 19.58 | 95 | 83 | 48.1 | 37.2 | 63 | 225.6 | 211.2 | 211.2 | YES
7 | OK | 28 | 10 | 5 | 111 | 3.1 | 19.07 | 95 | 83 | 48.1 | 38.4 | 62.6 | 225.6 | 211.5 | 211.5 | YES
8 | OK | 10 | 11 | 26 | 51 | 34.4 | 13.72 | 50 | 83 | 48.1 | 50.8 | 56.1 | 223.8 | 212.7 | 212.7 | YES
9 | ** OPTIMAL ** | 10 | 0 | 1 | 54 | 29 | 1.59 | 50 | 83 | 48.1 | 79.2 | 49.4 | 219.8 | 215.5 | 215.5 | YES
10 | OK | 10 | 4 | 5 | 111 | 3.1 | 3.76 | 95 | 83 | 48.1 | 74.1 | 50.9 | 219.5 | 214.6 | 214.6 | YES
11 | OK | 11 | 32 | 26 | 51 | 34.4 | 13 | 50 | 83 | 48.1 | 52.5 | 55.6 | 223.6 | 213.3 | 213.3 | YES
| NG | 32 | 33 | 26 | 51 | 34.4 | 10.99 | 50 | 83 | 48.1 | 57.1 | 6.9 | 223.4 | 10.6 | 10.6 | NO
12 | OK | 33 | 19 | 26 | 51 | 34.4 | 7.44 | 50 | 83 | 48.1 | 65.4 | 52.5 | 222.7 | 213.7 | 213.7 | YES
13 | OK | 19 | 7 | 26 | 51 | 34.4 | 5.59 | 50 | 83 | 48.1 | 69.7 | 51.1 | 222.7 | 214.4 | 214.4 | YES
14 | OK | 7 | 6 | 26 | 51 | 34.4 | 2.48 | 50 | 83 | 48.1 | 77.1 | 50 | 219.9 | 215.3 | 215.3 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 67-014484
TR_B (available) | 61-015413
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 160
TR_A Baseline Loading% | 83
TR_B Baseline Loading% | 48.1
Total Scenarios Evaluated | 16
Feasible Scenarios | 14
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 10
Switch Child Node | 0
Tie Node (TR_A side) | 1
Tie Node (TR_B side) | 54
Tie Line Distance (m) | 29
Load Transferred (kW) | 1.59
TR_A Loading After (%) | 79.2
TR_B Loading After (%) | 49.4
Minimum Voltage (V) | 215.5