## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 25 | 24 | 41 | 36 | 56.6 | 36.58 | 50 | 58.3 | 47.8 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 25 | 46 | 43 | 27 | 54.3 | 13.03 | 50 | 58.3 | 47.8 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 24 | 47 | 41 | 36 | 56.6 | 36.58 | 50 | 58.3 | 47.8 | 15 | 77.3 | 228.5 | 202.2 | 202.2 | NO
| NG | 46 | 43 | 43 | 27 | 54.3 | 13.03 | 50 | 58.3 | 47.8 | 43.3 | 58.4 | 216.8 | 203.2 | 203.2 | NO
| NG | 47 | 48 | 41 | 36 | 56.6 | 36.58 | 50 | 58.3 | 47.8 | 15 | 77.3 | 228.5 | 202.2 | 202.2 | NO
| NG | 43 | 29 | 29 | 26 | 55.6 | 12.97 | 50 | 58.3 | 47.8 | 43.4 | 58.4 | 216.7 | 203 | 203 | NO
| NG | 48 | 14 | 41 | 36 | 56.6 | 36.58 | 50 | 58.3 | 47.8 | 15 | 77.3 | 228.5 | 202.2 | 202.2 | NO
1 | OK | 29 | 30 | 30 | 26 | 59.7 | 9.97 | 50 | 58.3 | 47.8 | 46.9 | 55.8 | 216.8 | 210 | 210 | YES
| NG | 14 | 13 | 41 | 36 | 56.6 | 34.45 | 50 | 58.3 | 47.8 | 17.4 | 75.5 | 228.2 | 202.4 | 202.4 | NO
| NG | 30 | 20 | 20 | 26 | 67.2 | 8.84 | 50 | 58.3 | 47.8 | 46.9 | 54.8 | 216.8 | 209.7 | 209.7 | NO
| NG | 13 | 12 | 41 | 36 | 56.6 | 33.93 | 50 | 58.3 | 47.8 | 18 | 75 | 228.2 | 203.9 | 203.9 | NO
| NG | 20 | 21 | 21 | 26 | 92.7 | 6.78 | 50 | 58.3 | 47.8 | 50.5 | 53.2 | 216.4 | 209.3 | 209.3 | NO
| NG | 12 | 26 | 41 | 36 | 56.6 | 32.26 | 50 | 58.3 | 47.8 | 19.9 | 73.6 | 228.2 | 203.5 | 203.5 | NO
2 | OK | 21 | 28 | 28 | 26 | 113.3 | 5.6 | 50 | 58.3 | 47.8 | 51.9 | 52.3 | 216.4 | 210.6 | 210.6 | YES
| NG | 26 | 11 | 41 | 36 | 56.6 | 27.5 | 50 | 58.3 | 47.8 | 25.4 | 69.4 | 227.5 | 206.6 | 206.6 | NO
| NG | 28 | 27 | 27 | 26 | 148.1 | 2.36 | 50 | 58.3 | 47.8 | 55.6 | 49.7 | 215.9 | 209.1 | 209.1 | NO
| NG | 11 | 10 | 41 | 36 | 56.6 | 27.22 | 50 | 58.3 | 47.8 | 25.7 | 69.4 | 227.3 | 206.6 | 206.6 | NO
| NG | 10 | 6 | 41 | 36 | 56.6 | 26.38 | 50 | 58.3 | 47.8 | 26.7 | 68.6 | 227.5 | 208.1 | 208.1 | NO
| NG | 6 | 5 | 41 | 36 | 56.6 | 24.83 | 50 | 58.3 | 47.8 | 28.5 | 67.4 | 226.6 | 208.2 | 208.2 | NO
| NG | 5 | 2 | 41 | 36 | 56.6 | 23.03 | 50 | 58.3 | 47.8 | 28.5 | 65.9 | 226.6 | 209 | 209 | NO
| NG | 2 | 3 | 41 | 36 | 56.6 | 22.75 | 50 | 58.3 | 47.8 | 30.9 | 65.7 | 226.6 | 208.9 | 208.9 | NO
| NG | 3 | 15 | 41 | 36 | 56.6 | 19.66 | 50 | 58.3 | 47.8 | 34.5 | 63.1 | 224.8 | 209.7 | 209.7 | NO
3 | OK | 15 | 36 | 39 | 23 | 142.9 | 0.45 | 50 | 58.3 | 47.8 | 57.8 | 47.8 | 216.2 | 213.6 | 213.6 | YES
| NG | 15 | 37 | 41 | 36 | 56.6 | 18.23 | 50 | 58.3 | 47.8 | 35 | 62 | 224.6 | 209.6 | 209.6 | NO
| NG | 36 | 38 | 39 | 23 | 142.9 | 0.22 | 50 | 58.3 | 47.8 | [5 empty] | NO | TR_B sim: loading 0.0% despite baseline 47.8% (degenerate)
| NG | 37 | 35 | 41 | 36 | 56.6 | 18.23 | 50 | 58.3 | 47.8 | 35 | 62 | 224.6 | 209.6 | 209.6 | NO
4 | OK | 35 | 17 | 41 | 36 | 56.6 | 17.2 | 50 | 58.3 | 47.8 | 37.4 | 61.2 | 224.1 | 210.6 | 210.6 | YES
5 | OK | 17 | 16 | 41 | 36 | 56.6 | 16.89 | 50 | 58.3 | 47.8 | 37.8 | 60.9 | 224.2 | 210.5 | 210.5 | YES
6 | OK | 16 | 34 | 41 | 36 | 56.6 | 16.33 | 50 | 58.3 | 47.8 | 37.8 | 60.5 | 224.2 | 210.5 | 210.5 | YES
7 | OK | 34 | 33 | 41 | 36 | 56.6 | 15.52 | 50 | 58.3 | 47.8 | 37.8 | 59.8 | 224.2 | 210.4 | 210.4 | YES
8 | OK | 33 | 51 | 41 | 36 | 56.6 | 15.52 | 50 | 58.3 | 47.8 | 39.4 | 58.8 | 223.7 | 210.2 | 210.2 | YES
9 | OK | 51 | 45 | 41 | 36 | 56.6 | 14.25 | 50 | 58.3 | 47.8 | 40.9 | 58.8 | 221.6 | 210.2 | 210.2 | YES
10 | OK | 45 | 32 | 41 | 36 | 56.6 | 10 | 50 | 58.3 | 47.8 | 46.1 | 53.6 | 218.9 | 211.6 | 211.6 | YES
11 | OK | 32 | 19 | 41 | 36 | 56.6 | 7.51 | 50 | 58.3 | 47.8 | 49 | 53.6 | 219.7 | 211.6 | 211.6 | YES
12 | OK | 19 | 18 | 41 | 36 | 56.6 | 3.46 | 50 | 58.3 | 47.8 | 54.1 | 50.5 | 215 | 212.1 | 212.1 | YES
13 | ** OPTIMAL ** | 18 | 42 | 41 | 36 | 56.6 | 2.07 | 50 | 58.3 | 47.8 | 55.8 | 47.8 | 215.1 | 213.6 | 213.6 | YES
14 | OK | 42 | 40 | 41 | 36 | 56.6 | 2.07 | 50 | 58.3 | 47.8 | 55.8 | 47.8 | 215.1 | 213.6 | 213.6 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 67-016149
TR_B (available) | 30-006133
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 160
TR_A Baseline Loading% | 58.3
TR_B Baseline Loading% | 47.8
Total Scenarios Evaluated | 37
Feasible Scenarios | 14
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 18
Switch Child Node | 42
Tie Node (TR_A side) | 41
Tie Node (TR_B side) | 36
Tie Line Distance (m) | 56.6
Load Transferred (kW) | 2.07
TR_A Loading After (%) | 55.8
TR_B Loading After (%) | 47.8
Minimum Voltage (V) | 213.6