## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 51 | 32 | 35 | 12 | 87.2 | 5.97 | 50 | 75.6 | 11.5 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 51 | 50 | 48 | 6 | 6.9 | 58.49 | 50 | 75.6 | 11.5 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
1 | OK | 32 | 33 | 35 | 12 | 87.2 | 5.97 | 50 | 75.6 | 11.5 | 68.7 | 15.7 | 212.3 | 228 | 212.3 | YES
| NG | 50 | 31 | 48 | 6 | 6.9 | 58.41 | 50 | 75.6 | 11.5 | 0 | 59.2 | 0 | 182.1 | 0 | NO
2 | OK | 33 | 34 | 35 | 12 | 87.2 | 4.51 | 50 | 75.6 | 11.5 | 70.4 | 14.7 | 212.2 | 228.1 | 212.2 | YES
| NG | 31 | 13 | 48 | 6 | 6.9 | 55.78 | 50 | 75.6 | 11.5 | 9.9 | 56.8 | 229.9 | 183.5 | 183.5 | NO
3 | OK | 34 | 35 | 35 | 12 | 87.2 | 2.68 | 50 | 75.6 | 11.5 | 72.5 | 11.5 | 212.2 | 228.2 | 212.2 | YES
| NG | 13 | 12 | 48 | 6 | 6.9 | 53.72 | 50 | 75.6 | 11.5 | 12.3 | 55.2 | 229.3 | 182.5 | 182.5 | NO
| NG | 12 | 11 | 25 | 12 | 79 | 36.1 | 50 | 75.6 | 11.5 | 32.8 | 38.8 | 222.4 | 204.4 | 204.4 | NO
4 | OK | 12 | 14 | 48 | 6 | 6.9 | 17.16 | 50 | 75.6 | 11.5 | 54.8 | 24.3 | 213.5 | 218.4 | 213.5 | YES
| NG | 11 | 44 | 25 | 12 | 79 | 35.79 | 50 | 75.6 | 11.5 | 64.7 | 38.6 | 13.6 | 204.3 | 13.6 | NO
5 | OK | 14 | 30 | 48 | 6 | 6.9 | 17.16 | 50 | 75.6 | 11.5 | 55.3 | 24.3 | 213.6 | 218.4 | 213.6 | YES
| NG | 44 | 4 | 25 | 12 | 79 | 35.79 | 50 | 75.6 | 11.5 | 33.1 | 38.5 | 222.2 | 204.2 | 204.2 | NO
| NG | 30 | 52 | 48 | 6 | 6.9 | 17.16 | 50 | 75.6 | 11.5 | [5 empty] | NO | TR_B sim: loading 0.9% despite baseline 11.5% (degenerate)
6 | OK | 4 | 5 | 25 | 12 | 79 | 17.51 | 50 | 75.6 | 11.5 | 54.5 | 24.3 | 221.4 | 220.4 | 220.4 | YES
7 | OK | 52 | 41 | 48 | 6 | 6.9 | 17.16 | 50 | 75.6 | 11.5 | 55.3 | 24.3 | 213.6 | 218.4 | 213.6 | YES
8 | ** OPTIMAL ** | 5 | 22 | 25 | 12 | 79 | 16.93 | 50 | 75.6 | 11.5 | 55.1 | 23.8 | 221.5 | 221.1 | 221.1 | YES
9 | OK | 41 | 0 | 48 | 6 | 6.9 | 17.16 | 50 | 75.6 | 11.5 | 55.3 | 24.3 | 213.6 | 218.4 | 213.6 | YES
10 | OK | 22 | 2 | 25 | 12 | 79 | 15.57 | 50 | 75.6 | 11.5 | 56.7 | 22.8 | 221 | 221.2 | 221 | YES
11 | OK | 0 | 1 | 48 | 6 | 6.9 | 0.38 | 50 | 75.6 | 11.5 | 74.9 | 11.7 | 212 | 228 | 212 | YES
12 | OK | 0 | 36 | 36 | 0 | 67.7 | 16.29 | 50 | 75.6 | 11.5 | 56.3 | 23.6 | 213.4 | 219.6 | 213.4 | YES
13 | OK | 2 | 3 | 25 | 12 | 79 | 10.9 | 50 | 75.6 | 11.5 | 62.2 | 19.4 | 220.6 | 222.6 | 220.6 | YES
14 | OK | 2 | 6 | 6 | 12 | 126.9 | 4.67 | 50 | 75.6 | 11.5 | 70 | 14.8 | 212.9 | 227.7 | 212.9 | YES
15 | OK | 36 | 37 | 17 | 11 | 67.7 | 16.29 | 50 | 75.6 | 11.5 | 56.3 | 23.2 | 213.4 | 225.7 | 213.4 | YES
16 | OK | 3 | 23 | 25 | 12 | 79 | 10.51 | 50 | 75.6 | 11.5 | 62.7 | 19.1 | 220.6 | 223 | 220.6 | YES
17 | OK | 37 | 16 | 17 | 11 | 67.7 | 13.69 | 50 | 75.6 | 11.5 | 59.4 | 21.3 | 213.3 | 226.6 | 213.3 | YES
18 | OK | 23 | 43 | 25 | 12 | 79 | 9.04 | 50 | 75.6 | 11.5 | 64.5 | 12.6 | 220.5 | 228.2 | 220.5 | YES
19 | OK | 16 | 15 | 17 | 11 | 67.7 | 9.26 | 50 | 75.6 | 11.5 | 64.6 | 18.1 | 212.7 | 226.7 | 212.7 | YES
20 | OK | 15 | 38 | 17 | 11 | 67.7 | 9.26 | 50 | 75.6 | 11.5 | 64.6 | 18.1 | 212.7 | 226.7 | 212.7 | YES
21 | OK | 38 | 18 | 17 | 11 | 67.7 | 4.49 | 50 | 75.6 | 11.5 | 70.2 | 14.7 | 212.3 | 228 | 212.3 | YES
22 | OK | 18 | 17 | 17 | 11 | 67.7 | 3.21 | 50 | 75.6 | 11.5 | 71.8 | 11.5 | 211.6 | 228.2 | 211.6 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 67-021240
TR_B (available) | 60-037288
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 160
TR_A Baseline Loading% | 75.6
TR_B Baseline Loading% | 11.5
Total Scenarios Evaluated | 31
Feasible Scenarios | 22
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 5
Switch Child Node | 22
Tie Node (TR_A side) | 25
Tie Node (TR_B side) | 12
Tie Line Distance (m) | 79
Load Transferred (kW) | 16.93
TR_A Loading After (%) | 55.1
TR_B Loading After (%) | 23.8
Minimum Voltage (V) | 221.1