## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | OK | 5 | 28 | 16 | 7 | 16.8 | 11.87 | 50 | 22.2 | 1.1 | 8.4 | 15.1 | 228.5 | 220.3 | 220.3 | YES
2 | OK | 28 | 11 | 16 | 7 | 16.8 | 11.65 | 50 | 22.2 | 1.1 | 8.6 | 14.8 | 228.5 | 220.2 | 220.2 | YES
3 | OK | 11 | 12 | 19 | 1 | 166.2 | 0.55 | 50 | 22.2 | 1.1 | 21.5 | 1.8 | 223.6 | 230.1 | 223.6 | YES
4 | OK | 11 | 31 | 31 | 4 | 206.6 | 0.84 | 50 | 22.2 | 1.1 | 21.2 | 2.1 | 223.3 | 230.1 | 223.3 | YES
5 | OK | 11 | 26 | 16 | 7 | 16.8 | 10.26 | 50 | 22.2 | 1.1 | 10.2 | 13.2 | 228.5 | 220.9 | 220.9 | YES
| NG | 12 | 19 | 19 | 1 | 166.2 | 0.04 | 50 | 22.2 | 1.1 | 22.1 | 0 | 223.3 | 0 | 0 | NO
6 | OK | 31 | 6 | 6 | 4 | 229.7 | 0.59 | 50 | 22.2 | 1.1 | 21.5 | 1.8 | 223.3 | 230.3 | 223.3 | YES
7 | OK | 26 | 27 | 16 | 7 | 16.8 | 10.26 | 50 | 22.2 | 1.1 | 10.2 | 13.2 | 228.5 | 220.9 | 220.9 | YES
8 | OK | 27 | 39 | 16 | 7 | 16.8 | 10.12 | 50 | 22.2 | 1.1 | 10.4 | 13 | 228.5 | 221.1 | 221.1 | YES
9 | OK | 39 | 40 | 16 | 7 | 16.8 | 10.12 | 50 | 22.2 | 1.1 | 10.4 | 13 | 228.5 | 221.1 | 221.1 | YES
10 | OK | 40 | 46 | 16 | 7 | 16.8 | 10.12 | 50 | 22.2 | 1.1 | 10.4 | 13 | 228.5 | 221.1 | 221.1 | YES
11 | OK | 46 | 41 | 16 | 7 | 16.8 | 10.12 | 50 | 22.2 | 1.1 | 10.4 | 13 | 228.5 | 221.1 | 221.1 | YES
12 | OK | 41 | 45 | 16 | 7 | 16.8 | 2.41 | 50 | 22.2 | 1.1 | 19.4 | 3.9 | 223.5 | 230.1 | 223.5 | YES
13 | OK | 45 | 43 | 16 | 7 | 16.8 | 2.41 | 50 | 22.2 | 1.1 | 19.4 | 3.9 | 223.5 | 230.1 | 223.5 | YES
14 | OK | 43 | 13 | 16 | 7 | 16.8 | 2.11 | 50 | 22.2 | 1.1 | 19.8 | 3.6 | 223.5 | 230 | 223.5 | YES
15 | OK | 13 | 14 | 16 | 7 | 16.8 | 2.11 | 50 | 22.2 | 1.1 | 19.8 | 3.6 | 223.5 | 230 | 223.5 | YES
16 | OK | 14 | 44 | 16 | 7 | 16.8 | 1.69 | 50 | 22.2 | 1.1 | 20.2 | 3.1 | 223.5 | 230.1 | 223.5 | YES
17 | OK | 44 | 15 | 16 | 7 | 16.8 | 1.69 | 50 | 22.2 | 1.1 | 20.2 | 3.1 | 223.5 | 230.1 | 223.5 | YES
18 | OK | 15 | 16 | 16 | 7 | 16.8 | 1.48 | 50 | 22.2 | 1.1 | 20.5 | 2.8 | 223.5 | 230.1 | 223.5 | YES
19 | OK | 16 | 17 | 17 | 7 | 47.7 | 1.24 | 50 | 22.2 | 1.1 | 20.7 | 2.6 | 223.5 | 230.1 | 223.5 | YES
20 | ** OPTIMAL ** | 17 | 18 | 18 | 7 | 76.4 | 0.36 | 50 | 22.2 | 1.1 | 21.8 | 1.6 | 223.6 | 230.6 | 223.6 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 67-032379
TR_B (available) | 45-021882
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 22.2
TR_B Baseline Loading% | 1.1
Total Scenarios Evaluated | 21
Feasible Scenarios | 20
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 17
Switch Child Node | 18
Tie Node (TR_A side) | 18
Tie Node (TR_B side) | 7
Tie Line Distance (m) | 76.4
Load Transferred (kW) | 0.36
TR_A Loading After (%) | 21.8
TR_B Loading After (%) | 1.6
Minimum Voltage (V) | 223.6