## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 8 | 24 | 70 | 48 | 87.9 | 21.13 | 50 | 61.9 | 46.5 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 24 | 25 | 70 | 48 | 87.9 | 21.13 | 50 | 61.9 | 46.5 | 12.4 | 59.2 | 227.3 | 196.6 | 196.6 | NO
| NG | 25 | 5 | 70 | 48 | 87.9 | 19.35 | 50 | 61.9 | 46.5 | 16.5 | 57 | 227.1 | 202.2 | 202.2 | NO
| NG | 5 | 6 | 70 | 48 | 87.9 | 17.49 | 50 | 61.9 | 46.5 | 20.8 | 57 | 226.5 | 202.2 | 202.2 | NO
| NG | 6 | 26 | 70 | 48 | 87.9 | 17.49 | 50 | 61.9 | 46.5 | 20.8 | 57 | 226.5 | 202.2 | 202.2 | NO
| NG | 26 | 4 | 70 | 48 | 87.9 | 16.85 | 50 | 61.9 | 46.5 | 22.2 | 57 | 226.2 | 202.2 | 202.2 | NO
1 | OK | 4 | 2 | 70 | 48 | 87.9 | 13.38 | 50 | 61.9 | 46.5 | 30 | 52.5 | 225 | 212.9 | 212.9 | YES
2 | OK | 2 | 0 | 70 | 48 | 87.9 | 13.38 | 50 | 61.9 | 46.5 | 30.3 | 52.5 | 225 | 212.9 | 212.9 | YES
3 | OK | 0 | 1 | 70 | 48 | 87.9 | 12.63 | 50 | 61.9 | 46.5 | 32 | 52.5 | 225.1 | 212.9 | 212.9 | YES
4 | ** OPTIMAL ** | 1 | 18 | 70 | 48 | 87.9 | 6.05 | 50 | 61.9 | 46.5 | 47.4 | 49.8 | 221.3 | 220.5 | 220.5 | YES
5 | OK | 18 | 17 | 70 | 48 | 87.9 | 6.05 | 50 | 61.9 | 46.5 | 47.4 | 49.8 | 221.3 | 220.5 | 220.5 | YES
6 | OK | 17 | 11 | 70 | 48 | 87.9 | 6.05 | 50 | 61.9 | 46.5 | 47.4 | 49.8 | 221.3 | 220.5 | 220.5 | YES
7 | OK | 11 | 14 | 70 | 48 | 87.9 | 3.36 | 50 | 61.9 | 46.5 | 53.8 | 49.4 | 219.8 | 221.4 | 219.8 | YES
8 | OK | 14 | 36 | 70 | 48 | 87.9 | 2.02 | 50 | 61.9 | 46.5 | 56.9 | 48.8 | 219.9 | 222.1 | 219.9 | YES
9 | OK | 36 | 13 | 70 | 48 | 87.9 | 2.02 | 50 | 61.9 | 46.5 | 56.9 | 48.8 | 219.9 | 222.1 | 219.9 | YES
10 | OK | 13 | 54 | 70 | 48 | 87.9 | 2.02 | 50 | 61.9 | 46.5 | 56.9 | 48.8 | 219.9 | 222.1 | 219.9 | YES
11 | OK | 54 | 62 | 70 | 48 | 87.9 | 1.94 | 50 | 61.9 | 46.5 | 57.1 | 48.8 | 219.9 | 222.1 | 219.9 | YES
12 | OK | 62 | 67 | 70 | 48 | 87.9 | 1.94 | 50 | 61.9 | 46.5 | 57.1 | 48.8 | 219.9 | 222.1 | 219.9 | YES
13 | OK | 67 | 68 | 70 | 48 | 87.9 | 1.94 | 50 | 61.9 | 46.5 | 57.1 | 48.8 | 219.9 | 222.1 | 219.9 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 67-034715
TR_B (available) | 67-031909
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 61.9
TR_B Baseline Loading% | 46.5
Total Scenarios Evaluated | 19
Feasible Scenarios | 13
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 1
Switch Child Node | 18
Tie Node (TR_A side) | 70
Tie Node (TR_B side) | 48
Tie Line Distance (m) | 87.9
Load Transferred (kW) | 6.05
TR_A Loading After (%) | 47.4
TR_B Loading After (%) | 49.8
Minimum Voltage (V) | 220.5