## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 5 | 4 | 25 | 88 | 33.9 | 13.25 | 50 | 79.9 | 42.1 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 4 | 3 | 25 | 88 | 33.9 | 12 | 50 | 79.9 | 42.1 | 32.6 | 46.1 | 221.3 | 203 | 203 | NO
| NG | 3 | 1 | 25 | 88 | 33.9 | 11.79 | 50 | 79.9 | 42.1 | 33.4 | 46.1 | 221.3 | 203.1 | 203.1 | NO
| NG | 1 | 0 | 25 | 88 | 33.9 | 4.72 | 50 | 79.9 | 42.1 | 61.2 | 46.1 | 214.6 | 203.1 | 203.1 | NO
| NG | 0 | 27 | 25 | 88 | 33.9 | 4.72 | 50 | 79.9 | 42.1 | 61.2 | 46.1 | 214.6 | 203.1 | 203.1 | NO
| NG | 27 | 32 | 25 | 88 | 33.9 | 4.61 | 50 | 79.9 | 42.1 | 61.6 | 46 | 214.6 | 203.4 | 203.4 | NO
| NG | 32 | 31 | 25 | 88 | 33.9 | 3.95 | 50 | 79.9 | 42.1 | 61.6 | 45.4 | 214.6 | 205 | 205 | NO
| NG | 31 | 29 | 25 | 88 | 33.9 | 3.92 | 50 | 79.9 | 42.1 | 64.2 | 45.3 | 214.6 | 205.1 | 205.1 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 29 | 28 | 25 | 88 | 33.9 | 0.22 | 50 | 79.9 | 42.1 | 78.9 | 42.3 | 214.8 | 213.8 | 213.8 | YES
2 | OK | 28 | 26 | 25 | 88 | 33.9 | 0.22 | 50 | 79.9 | 42.1 | 78.9 | 42.3 | 214.8 | 213.8 | 213.8 | YES
3 | OK | 26 | 25 | 25 | 88 | 33.9 | 0.22 | 50 | 79.9 | 42.1 | 78.9 | 42.3 | 214.8 | 213.8 | 213.8 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 68-010041
TR_B (available) | 67-007034
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 160
TR_A Baseline Loading% | 79.9
TR_B Baseline Loading% | 42.1
Total Scenarios Evaluated | 11
Feasible Scenarios | 3
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 29
Switch Child Node | 28
Tie Node (TR_A side) | 25
Tie Node (TR_B side) | 88
Tie Line Distance (m) | 33.9
Load Transferred (kW) | 0.22
TR_A Loading After (%) | 78.9
TR_B Loading After (%) | 42.3
Minimum Voltage (V) | 213.8