## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 46 | 7 | 16 | 200 | 2 | 22.97 | 50 | 100.1 | 9.5 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 7 | 8 | 16 | 200 | 2 | 22.39 | 50 | 100.1 | 9.5 | 12.6 | 14.8 | 228.6 | 201 | 201 | NO
| NG | 8 | 22 | 16 | 200 | 2 | 18.81 | 50 | 100.1 | 9.5 | 26.3 | 14.1 | 227.3 | 204.2 | 204.2 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 22 | 26 | 33 | 199 | 2 | 15.08 | 50 | 100.1 | 9.5 | 40.6 | 13.4 | 224.8 | 211.8 | 211.8 | YES
2 | OK | 26 | 29 | 33 | 199 | 2 | 15.08 | 50 | 100.1 | 9.5 | 40.6 | 13.4 | 224.8 | 211.8 | 211.8 | YES
3 | OK | 29 | 14 | 33 | 199 | 2 | 14.5 | 50 | 100.1 | 9.5 | 42.8 | 13.4 | 224.3 | 211.8 | 211.8 | YES
4 | OK | 14 | 30 | 33 | 199 | 2 | 10.22 | 50 | 100.1 | 9.5 | 59.6 | 13.4 | 217.9 | 211.8 | 211.8 | YES
5 | OK | 30 | 27 | 33 | 199 | 2 | 9.44 | 50 | 100.1 | 9.5 | 62.7 | 13.4 | 216.8 | 211.8 | 211.8 | YES
6 | OK | 27 | 28 | 33 | 199 | 2 | 8.11 | 50 | 100.1 | 9.5 | 68 | 13.4 | 214.9 | 211.8 | 211.8 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 68-018152
TR_B (available) | 66-016790
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 250
TR_A Baseline Loading% | 100.1
TR_B Baseline Loading% | 9.5
Total Scenarios Evaluated | 9
Feasible Scenarios | 6
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 22
Switch Child Node | 26
Tie Node (TR_A side) | 33
Tie Node (TR_B side) | 199
Tie Line Distance (m) | 2
Load Transferred (kW) | 15.08
TR_A Loading After (%) | 40.6
TR_B Loading After (%) | 13.4
Minimum Voltage (V) | 211.8